- Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. N 4317

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПРИКАЗ

от 15 декабря 2002 г. N 583

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ПРАВИЛ

ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

(в ред. Приказа МЧС РФ от 09.08.2010 N 377)

В соответствии с решением совместного заседания коллегии МЧС России и коллегии по безопасности при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе "О совершенствовании гражданской обороны и территориальных подсистем РСЧС субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского федерального округа" от 19 июня 2002 г. N 13/3 и в целях сохранения имеющегося фонда защитных сооружений гражданской обороны, организации планирования и проведения мероприятий по подготовке и содержанию защитных сооружений гражданской обороны в готовности к приему укрываемых, их учету, техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 апреля 2003 г. прилагаемые Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны.

2. Начальнику Департамента гражданской защиты организовать работу по доведению настоящих Правил до заинтересованных организаций, обеспечению надзора и контроля за содержанием и использованием имеющегося фонда защитных сооружений гражданской обороны.

3. Настоящий Приказ довести до заместителей Министра, начальника Главного управления Государственной противопожарной службы, начальников (руководителей) департаментов, начальников управлений и самостоятельных отделов центрального аппарата МЧС России, начальников региональных центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, начальников главных управлений по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Москвы и Калининградской области, командиров соединений и воинских частей войск гражданской обороны центрального подчинения, руководителей организаций МЧС России в установленном порядке.

Министр

С.К.ШОЙГУ

- Приложение

к Приказу МЧС России

от 15.12.2002 N 583

ПРАВИЛА

ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

(в ред. Приказа МЧС РФ от 09.08.2010 N 377)

- Основные сокращения, применяемые в Правилах

АХОВ - аварийно химически опасные вещества;

АЭС - атомная электростанция;

ГД - герметическая дверь;

ГО - гражданская оборона;

ГОГО - гражданская организация гражданской обороны;

ДЭС - дизельная электростанция;

ЗГД - защитно-герметическая дверь;

ЗС ГО - защитное сооружение гражданской обороны;

КИД - клапан избыточного давления;

МЗС - малогабаритные защитные секции;

НГО - начальник гражданской обороны;

ПРУ - противорадиационное укрытие;

ПФП-1000 - предфильтры пакетные;

ТО - техническое обслуживание;

УЗС - унифицированные защитные секции;

ФГ-70 - фильтр для очистки воздуха от окиси углерода;

ФП - фильтр-поглотитель;

ФЯР, ФЯРБ - фильтры ячеистые противопыльные;

ЧС - чрезвычайная ситуация.

- I. Общие положения

1.1. Настоящие правила разработаны на основании Федеральных законов: Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ и 196-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 1, 2), "О гражданской обороне" от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 7, ст. 799), "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 35, ст. 3648), Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2002 г. N 1011 "Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 38, ст. 3585), Постановлений Правительства Российской Федерации "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны" от 29 ноября 1999 г. N 1309 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 49, ст. 6000), "Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями" от 23 апреля 1994 г. N 359 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 2, ст. 94).

1.2. Требования настоящих Правил должны выполняться при эксплуатации в режиме повседневной деятельности, в военное время, при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ЗС ГО - убежищ и ПРУ, которые являются объектами гражданской обороны.

Статус ЗС ГО как объекта ГО определяется наличием паспорта убежища (ПРУ) (приложение N 6), заверенного организацией, эксплуатирующей сооружение, и органом управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям с копиями поэтажных планов и экспликаций помещений ЗС ГО, заверенных органами технической инвентаризации.

1.3. В организациях, эксплуатирующих ЗС ГО, назначаются ответственные должностные лица, в обязанности которых входит организация их правильного учета, содержания помещений, обеспечение сохранности защитных устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования. Для ремонта и обслуживания помещений и оборудования ЗС ГО ответственные лица разрабатывают необходимую проектно-сметную документацию и организуют выполнение спланированных работ.

1.4. Для обслуживания ЗС ГО в мирное время в организациях, эксплуатирующих эти сооружения, создаются звенья по обслуживанию ЗС ГО. Для поддержания ЗС ГО в готовности к использованию по предназначению в период пребывания в них укрываемых создаются группы (звенья) по обслуживанию сооружений из расчета одна группа (звено) на каждый объект ГО в зависимости от их вместимости.

Схемы организации группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО приведены в приложении N 1.

1.5. Группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно нормам оснащения (табелизации), приведенным в приложении N 2.

1.6. Предусматривается оснащение ЗС ГО организаций аптечками коллективными на расчетное количество укрываемых согласно приложению N 3. При наличии в звене (группе) по обслуживанию ЗС ГО врача дополнительно комплектуется набор врачебный, а при наличии фельдшера - набор фельдшерский.

В период приведения ЗС ГО в готовность комплектование указанных аптечек и коллективных наборов осуществляется медицинскими учреждениями (медицинскими пунктами, амбулаториями или поликлиниками), обслуживающими организации, за счет имущества текущего снабжения и приобретения недостающих предметов и имущества в аптечной сети.

1.7. Готовность и использование ЗС ГО по предназначению обеспечивают НГО организаций, на учете которых они находятся.

1.8. В обязанности НГО организаций входит планирование и организация выполнения мероприятий:

по обеспечению сохранности и готовности ЗС ГО к приему укрываемых, своевременному техническому обслуживанию, ремонту и замене защитных устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования;

по обеспечению эффективного использования помещений ЗС ГО для нужд организаций и обслуживания населения в соответствии с требованиями нормативных технических документов;

по подготовке личного состава групп (звеньев) по обслуживанию ЗС ГО, обучению рабочих и служащих правилам пользования ЗС ГО в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;

по осуществлению систематического контроля за содержанием, эксплуатацией и готовностью ЗС ГО к использованию по прямому назначению;

по обеспечению беспрепятственного доступа в ЗС ГО и исполнения обязанностей по контролю за их состоянием уполномоченными должностными лицами органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

- II. Порядок учета защитных сооружений

2.1. Учет ЗС ГО ведется в федеральных органах исполнительной власти, региональных центрах по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, главных управлениях МЧС России по субъектам Российской Федерации и органах местного самоуправления, а также в организациях, имеющих на балансе ЗС ГО, в журнале учета ЗС ГО, форма которого приведена в приложении N 5.

(в ред. Приказа МЧС РФ от 09.08.2010 N 377)

2.2. Документальным основанием для ведения учета ЗС ГО является паспорт сооружения, в котором указываются его основные технические характеристики и перечень оборудования систем жизнеобеспечения. Обязательными приложениями к паспорту ЗС ГО являются копии поэтажных планов и экспликаций помещений объекта ГО, согласованные и заверенные органами технической инвентаризации, организацией - балансодержателем ЗС ГО и органом управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Паспорт ЗС ГО оформляется после ввода защитного сооружения в эксплуатацию или по итогам инвентаризации ЗС ГО.

2.3. Сведения о наличии ЗС ГО представляются в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в соответствии с устанавливаемым порядком.

2.4. Инвентарные номера убежищам и противорадиационным укрытиям присваиваются органом управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в соответствии с нумерацией ЗС ГО, устанавливаемой на территории субъекта Российской Федерации.

Для присвоения инвентарных номеров организации представляют в главные управления МЧС России по субъектам Российской Федерации данные о месте расположения ЗС ГО и копии паспортов сооружений.

(в ред. Приказа МЧС РФ от 09.08.2010 N 377)

2.5. С учета снимаются ЗС ГО в следующих случаях:

при утрате расчетных защитных свойств ограждающих и несущих строительных конструкций, если восстановление их технически невозможно или экономически нецелесообразно;

в связи с новым строительством, реконструкцией, техническим переоснащением зданий и сооружений, осуществляемыми по решению федеральных органов исполнительной власти и (или) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. При этом в планах технического переоснащения и реконструкции организаций предусматривается восполнение списываемого фонда ЗС ГО;

при отсутствии организаций, которым возможна передача ЗС ГО в оперативное управление, хозяйственное ведение, и потребности в ЗС ГО на данной территории для защиты категорий населения, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. N 1309 "О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны".

(п. 2.5 введен Приказом МЧС РФ от 09.08.2010 N 377)

2.6. В целях подготовки документации для снятия с учета ЗС ГО создается комиссия решением соответствующего должностного лица:

руководителем федерального органа исполнительной власти или государственного учреждения, в оперативном управлении или хозяйственном ведении которого они находятся, - в отношении ЗС ГО, находящихся в федеральной собственности, за исключением ЗС ГО, закрепленных за организациями на праве оперативного управления или хозяйственного ведения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

руководителем организации - в отношении ЗС ГО, находящихся в федеральной собственности и закрепленных за данными организациями на праве оперативного управления или хозяйственного ведения;

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации - в отношении ЗС ГО, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации или муниципальной собственности;

руководителем организации - в отношении ЗС ГО, находящихся в собственности этой организации.

(п. 2.6 введен Приказом МЧС РФ от 09.08.2010 N 377)

2.7. В состав комиссии, создаваемой для снятия с учета ЗС ГО (далее - комиссия), включаются по согласованию представители главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации, ведущего учет ЗС ГО соответствующего субъекта Российской Федерации, и территориального органа Росимущества по субъекту Российской Федерации, на территории которого находится данное ЗС ГО.

(п. 2.7 введен Приказом МЧС РФ от 09.08.2010 N 377)

2.8. Комиссия рассматривает документацию планируемого к снятию с учета ЗС ГО, оценивает готовность ЗС ГО к использованию по предназначению и по результатам работы составляет акт о снятии с учета ЗС ГО в соответствии с приложением N 20 или принимает решение об отказе в снятии с учета данного ЗС ГО.

(п. 2.8 введен Приказом МЧС РФ от 09.08.2010 N 377)

2.9. К акту о снятии с учета ЗС ГО прилагаются:

паспорт ЗС ГО;

выписка из реестра федерального имущества (собственности субъектов Российской Федерации или муниципальных образований);

копия свидетельства о государственной регистрации права собственности;

техническое заключение о состоянии ЗС ГО по рекомендуемому образцу согласно приложению N 21;

рекомендации по использованию полученного в результате снятия с учета ЗС ГО помещения и земельного участка;

особое мнение отдельных членов комиссии (при наличии).

При подготовке документов для снятия с учета ЗС ГО, пришедшего в негодность в результате аварии или стихийного бедствия, к акту прилагаются копии документов, подтверждающих факт аварии или стихийного бедствия.

Акт о снятии с учета ЗС ГО с прилагаемыми к нему документами (далее - документация) составляется в пяти экземплярах.

(п. 2.9 введен Приказом МЧС РФ от 09.08.2010 N 377)

2.10. До утверждения акт о снятии с учета убежищ гражданской обороны с прилагаемой документацией направляется на согласование в МЧС России, а противорадиационных укрытий - в соответствующий региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

(п. 2.10 введен Приказом МЧС РФ от 09.08.2010 N 377)

2.11. Согласованные акты о снятии с учета ЗС ГО утверждаются:

для ЗС ГО, находящихся в федеральной собственности, - Росимуществом (территориальным органом Росимущества);

для ЗС ГО, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации или муниципальной собственности, - органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого находится снимаемое с учета ЗС ГО;

для ЗС ГО, находящихся в собственности организации, - руководителем этой организации.

(п. 2.11 введен Приказом МЧС РФ от 09.08.2010 N 377)

2.12. После утверждения акт о снятии с учета ЗС ГО руководителем, решением которого создана комиссия, направляется:

первый экземпляр - в МЧС России (Департамент гражданской защиты) через соответствующие региональные центры по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Главное управление МЧС России по г. Москве;

второй экземпляр - в соответствующий орган, утвердивший акт о снятии с учета ЗС ГО;

третий экземпляр - в главное управление МЧС России по субъекту Российской Федерации, в котором находится ЗС ГО на учете;

четвертый экземпляр - в соответствующий территориальный орган Росимущества;

пятый экземпляр - в организацию, в которой ЗС ГО находится на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.

(п. 2.12 введен Приказом МЧС РФ от 09.08.2010 N 377)

2.13. Департамент гражданской защиты и главные управления МЧС России по субъектам Российской Федерации ведут журналы снятых с учета ЗС ГО в соответствии с приложением N 22.

(п. 2.13 введен Приказом МЧС РФ от 09.08.2010 N 377)

2.14. Территориальные органы Росимущества обеспечивают внесение соответствующих изменений в реестр федерального имущества, а органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации - в реестры собственности субъектов Российской Федерации или муниципальных образований.

(п. 2.14 введен Приказом МЧС РФ от 09.08.2010 N 377)

- III. Требования к эксплуатации защитных сооружений

- 3.1. Использование защитных сооружений

для нужд организаций и обслуживания населения

3.1.1. При режиме повседневной деятельности ЗС ГО должны использоваться для нужд организаций, а также для обслуживания населения по решению руководителей (НГО) объектов экономики или органов местного самоуправления по согласованию (заключению) с органами управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

3.1.2. Встроенные и отдельно стоящие ЗС ГО допускается использовать при выполнении обязательных требований действующих нормативных документов к помещениям данного функционального назначения под:

санитарно-бытовые помещения;

помещения культурного обслуживания и помещения для учебных занятий;

производственные помещения, отнесенные по пожарной опасности к категориям Г и Д, в которых осуществляются технологические процессы, не сопровождающиеся выделением вредных жидкостей, паров и газов, опасных для людей, и не требующие естественного освещения;

технологические, транспортные и пешеходные тоннели;

помещения дежурных электриков, связистов, ремонтных бригад;

гаражи для легковых автомобилей, подземные стоянки автокаров и автомобилей;

складские помещения для хранения несгораемых, а также для сгораемых материалов при наличии автоматической системы пожаротушения;

помещения торговли и питания (магазины, залы столовых, буфеты, кафе, закусочные и др.);

спортивные помещения (стрелковые тиры и залы для спортивных занятий);

помещения бытового обслуживания населения (ателье, мастерские, приемные пункты и др.);

вспомогательные (подсобные) помещения лечебных учреждений.

3.1.3. При использовании ЗС ГО под складские помещения, стоянки автомобилей, мастерские допускается загрузка помещений из расчета обеспечения приема 50% укрываемых от расчетной вместимости сооружения (без освобождения от хранимого имущества).

Размещение и складирование имущества осуществляется с учетом обеспечения постоянного свободного доступа в технические помещения и к инженерно-техническому оборудованию ЗС ГО для его осмотра, обслуживания и ремонта.

- 3.2. Требования к содержанию и эксплуатации защитных

сооружений в режиме повседневной деятельности

3.2.1. При эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности должны выполняться требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени.

При этом должна быть обеспечена сохранность:

защитных свойств как сооружения в целом, так и отдельных его элементов: входов, аварийных выходов, защитно-герметических и герметических дверей и ставней, противовзрывных устройств;

герметизации и гидроизоляции всего сооружения;

инженерно-технического оборудования и возможность перевода его в любое время на эксплуатацию в режиме чрезвычайной ситуации.

3.2.2. При эксплуатации ЗС ГО в мирное время запрещается:

перепланировка помещений;

устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях;

нарушение герметизации и гидроизоляции;

демонтаж оборудования;

применение сгораемых синтетических материалов при отделке помещений.

При наличии проектного обоснования и согласования (заключения) органа управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям допускается устройство временных легкосъемных перегородок из негорючих и нетоксичных материалов с учетом возможности их демонтажа в период приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых.

- Содержание входов

в защитные сооружения, защитных устройств

и помещений для укрываемых

3.2.3. Пути движения, входы в ЗС ГО и аварийные выходы должны быть свободными, не допускается их загромождение.

3.2.4. Застройка участков вблизи входов, аварийных выходов и наружных воздухозаборных и вытяжных устройств ЗС ГО без согласования с органами управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям не допускается.

3.2.5. Во входах, используемых в мирное время, защитно-герметические и герметические ворота и двери должны находиться в открытом положении на подставках и прикрываться съемными легкими экранами или щитами.

На период использования помещений ЗС ГО в интересах производства и обслуживания населения для закрытия дверных проемов устанавливаются обычные двери. При этом дверная коробка или вставляется в дверной проем, или прикладывается к нему.

3.2.6. Входы и аварийные выходы должны быть защищены от атмосферных осадков и поверхностных вод.

3.2.7. Помещения ЗС ГО должны быть сухими. Температура в этих помещениях в зимнее и летнее время должна поддерживаться в соответствии с требованиями проекта.

3.2.8. Оштукатуривание потолков и стен помещений не допускается. Внутренняя отделка помещений защитных сооружений производится из несгораемых или трудносгораемых материалов, а стены, потолки, перегородки окрашиваются преимущественно в светлые тона.

3.2.9. Поверхности стен помещений убежищ лечебных учреждений затираются цементным раствором и окрашиваются масляной краской светлых тонов с матовой поверхностью. Облицовка стен керамической плиткой не допускается.

В операционно-перевязочных помещениях полы покрываются допущенными к применению синтетическими материалами светлых тонов.

3.2.10. Стены и потолки в помещениях фильтровентиляционных камер окрашиваются поливинилацетатными красками.

Металлические двери и ставни окрашиваются синтетическими красками (глифталевыми, алкидно-стирольными и др.). Не допускается окрашивать резиновые детали уплотнения, резиновые амортизаторы, хлопчатобумажные, прорезиненные и резиновые гибкие вставки, металлические рукава, таблички с наименованием завода-изготовителя и техническими данными инженерно-технического оборудования.

Элементы инженерных систем внутри ЗС ГО должны быть окрашены в разные цвета:

в белый - воздухозаборные трубы режима чистой вентиляции и воздуховоды внутри помещений для укрываемых;

в желтый - воздухозаборные трубы режима фильтровентиляции (до фильтров-поглотителей), емкости хранения горюче-смазочных материалов для ДЭС;

в красный - трубы режима регенерации (до теплоемкого фильтра) и системы пожаротушения;

в черный - трубы электропроводки и канализационные трубы, емкости для сбора фекальных вод;

в зеленый - водопроводные трубы, баки запаса воды;

в коричневый - трубы системы отопления;

в серый - ЗГД, ГД, ставни, ворота, КИДы.

- Содержание инженерно-технического оборудования

3.2.11. Инженерно-техническое оборудование ЗС ГО должно содержаться в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению.

3.2.12. Содержание, эксплуатация, текущий и плановый ремонты инженерно-технического оборудования осуществляются в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей, уточненными с учетом особенностей эксплуатации ЗС ГО.

3.2.13. Эксплуатация систем воздухоснабжения в мирное время допускается только по режиму чистой вентиляции.

Не допускается эксплуатация в мирное время:

вентиляционных систем защищенной ДЭС;

фильтров-поглотителей;

предфильтров;

фильтров для очистки воздуха от окиси углерода (ФГ-70);

средств регенерации воздуха;

гравийных воздухоохладителей.

3.2.14. При эксплуатации систем вентиляции периодически очищаются от грязи и снега воздухозаборные и вытяжные каналы и противовзрывные устройства. Периодически смазывается и окрашивается оборудование.

3.2.15. Малогабаритные защитные секции и унифицированные защитные секции, устанавливаемые на вытяжных системах, должны быть размещены в соответствии с проектом в местах, где температура воздуха выше 0 град. С, для защиты устройств от обмерзания.

3.2.16. Масляные противопыльные фильтры в случае неиспользования их при повседневной деятельности рекомендуется демонтировать и хранить в фильтровентиляционном помещении в масляной ванне или пропитать маслом и обвернуть полиэтиленовой пленкой.

3.2.17. Герметические клапаны, установленные до и после фильтров-поглотителей, устройств регенерации и фильтров для очистки воздуха от окиси углерода, должны быть закрыты и опечатаны, за исключением периода работы системы фильтровентиляции при проверках.

3.2.18. При использовании систем чистой вентиляции в мирное время допускается увеличение сопротивления противопыльных фильтров не более чем в два раза (запыление 50%).

Сопротивление фильтра определяется по разности статических давлений до и после фильтра. Загрязненные ячейки фильтра очищаются от пыли с помощью стальной щетки и промываются в горячем 10% содовом растворе. После промывки в горячей воде и просушки ячейки фильтра пропитываются индустриальным маслом N 12 или веретенным маслом N 2 либо N 3.

3.2.19. Помещения защитных сооружений, в которых при режиме повседневной деятельности не предусматривается постоянная работа вентиляционных систем, следует периодически проветривать наружным воздухом. При проветривании необходимо учитывать состояние наружного воздуха в зависимости от времени года и характера погоды: нельзя проветривать помещения влажным воздухом, т.е. во время дождя или сразу после него, а также в сырую туманную погоду. Нормальной в защитном сооружении считается относительная влажность воздуха не выше 65 - 70%. Проветривание производится периодически. Периодичность проветривания определяется службой эксплуатации с учетом местных условий.

В неиспользуемых помещениях в зимнее время температура воздуха должна быть не ниже +10 град. С.

3.2.20. В напорных емкостях аварийного запаса питьевой воды должен обеспечиваться проток воды с полным обменом ее в течение 2 суток.

3.2.21. Аварийные безнапорные емкости для питьевой воды должны содержаться в чистоте и заполняться водой при переводе на режим убежища (укрытия) после освидетельствования их представителями медицинской службы.

3.2.22. Водозаборные скважины, устраиваемые в качестве источника водоснабжения, следует периодически (не реже одного раза в месяц) включать на 2 - 3 часа для откачки воды.

3.2.23. Аварийные резервуары для сбора фекалий должны быть закрыты, пользоваться ими при режиме повседневной деятельности запрещается. Задвижки на выпусках из резервуаров должны быть закрыты.

3.2.24. Санузлы, не используемые в хозяйственных целях, должны быть закрыты и опечатаны. Допускается использование их во время учений, но при этом следует производить периодический осмотр и ремонт.

Помещения санузлов могут быть использованы под кладовые, склады и другие подсобные помещения. В этом случае санузел отключается от системы канализации, а смонтированное оборудование (унитазы и смывные бачки) консервируются без его демонтажа.

Расконсервация санузлов должна выполняться в установленные сроки при переводе ЗС ГО на режим убежища (укрытия).

3.2.25. Дизельные электростанции после испытаний подлежат консервации. Расконсервация их производится в период перевода защитного сооружения на режим убежища и в период учений.

После расконсервации не реже одного раза в неделю запускается дизель-агрегат и испытывается под нагрузкой 30 мин. Результаты испытаний заносятся в журнал учета работы ДЭС.

- 3.3. Эксплуатация технических систем

защитных сооружений при режиме чрезвычайной ситуации

и в военное время

3.3.1. Эксплуатация технических систем ЗС ГО производится в соответствии с требованиями технических описаний, инструкций по эксплуатации, а также эксплуатационными схемами, разработанными для каждой технической системы, утвержденными начальником гражданской обороны объекта.

3.3.2. Снабжение убежищ воздухом осуществляется фильтровентиляционной системой по режиму чистой вентиляции (режим I), фильтровентиляции (режим II) и режиму полной или частичной изоляции убежища (режим III).

3.3.3. Снабжение противорадиационных укрытий воздухом осуществляется за счет естественной вентиляции и вентиляции с механическим побуждением.

3.3.4. С началом заполнения ЗС ГО укрываемыми и до воздействия средств поражения ЗС ГО снабжаются воздухом по режиму I (чистой вентиляции). При этом режиме должны быть:

включены в работу вентиляционные агрегаты системы чистой вентиляции;

открыты герметические клапаны и другие герметические устройства, установленные на воздуховодах системы чистой вентиляции;

закрыты герметические клапаны, установленные до и после фильтров-поглотителей и фильтров очистки воздуха от окиси углерода;

отключены установки регенерации воздуха (в убежищах с тремя режимами вентиляции).

3.3.5. После воздействия поражающих факторов или возникновения чрезвычайной ситуации с выбросом АХОВ системы вентиляции ЗС ГО отключаются, перекрываются все воздуховоды и отверстия, сообщающиеся с внешней средой, на срок до одного часа. После выяснения обстановки вне ЗС ГО устанавливается соответствующий режим вентиляции.

3.3.6. При химическом и бактериальном заражении убежища переводятся на режим II (фильтровентиляции), при этом:

закрываются герметические клапаны на воздуховодах систем чистой вентиляции;

открываются герметические клапаны, установленные до и после фильтров-поглотителей;

включаются приточные вентиляторы режима II.

3.3.7. На режим III (полной или частичной изоляции с регенерацией внутреннего воздуха) убежища переводятся при возникновении опасной загазованности воздуха продуктами горения в местах массовых пожаров, при образовании в районе убежища опасных концентраций АХОВ, при катастрофическом затоплении и при сильных разрушениях вокруг атомных станций.

3.3.8. В зонах пожаров подпор воздуха в убежищах поддерживается за счет наружного воздуха, подаваемого через теплоемкие фильтры ФГ-70, при этом в убежищах перекрываются все герметические клапаны на приточных и вытяжных системах за исключением клапанов, обеспечивающих подачу воздуха через фильтры ФГ-70, и включаются установки регенерации воздуха для поглощения углекислого газа (СО2) и выделения кислорода (О2). Вентиляторы режима I обеспечивают рециркуляцию воздуха в помещениях.

3.3.9. При полной изоляции убежища подпор осуществляется за счет сжатого воздуха из баллонов, дозирование которого производится с помощью редуктора. При этом количество одновременно включаемых в работу баллонов сжатого воздуха и требуемый часовой расход воздуха из баллонов зависит от установленных проектом величин избыточного давления (подпора) воздуха и площади внутренней поверхности, ограждающей по контуру герметизации убежища (суммарная площадь стен, перекрытия и пола).

3.3.10. Для оценки состояния воздушной среды в ЗС ГО необходимо руководствоваться следующим:

температура воздуха от 0 до +30 град. С, концентрация двуокиси углерода - до 3%, кислорода - до 17%, окиси углерода - до 30 мг/м куб. являются допустимыми и не требуют проведения дополнительных мероприятий;

температура воздуха - +31 - 33 град. С, концентрация двуокиси углерода - 4%, кислорода - 16%, окиси углерода - 50 - 70 мг/м куб. требуют ограничения физических нагрузок укрываемых и усиления медицинского наблюдения за их состоянием.

3.3.11. Параметры основных факторов воздушной среды, опасные для дальнейшего пребывания людей в ЗС ГО:

температура воздуха - +34 град. С и выше;

концентрация двуокиси углерода - 5% и более;

содержание кислорода в воздухе - 14% и менее;

содержание окиси углерода - 100 мг/м куб. и более.

При достижении такого уровня одного или нескольких факторов требуется принять все возможные меры по улучшению воздушной среды или решать вопрос о выводе людей из сооружения.

- Особенности эксплуатации регенеративных установок

3.3.12. Допуск посторонних лиц в помещение со смонтированными регенеративными установками не разрешается. Помещение должно быть закрыто и опечатано лицом, ответственным за эксплуатацию установок.

3.3.13. Во избежание возникновения пожара и взрыва в помещении, где расположены регенеративные установки, не допускается:

хранение щелочей, кислот, масел и легковоспламеняющихся веществ;

попадание органических веществ и влаги в патроны и воздуховоды установок;

затопление помещений водой.

3.3.14. Помещение со смонтированными регенеративными установками оснащается средствами пожаротушения: ящиками с песком, покрывалами из асбестового материала, огнетушителями.

3.3.15. Обслуживание регенеративных установок необходимо проводить в чистых и сухих брезентовых рукавицах.

При замене регенеративных патронов и проведении регламентных работ на установках используется инструмент, поставляемый в комплекте с установками. Предварительно инструмент должен быть обезжирен и высушен.

3.3.16. Установка заглушек на отработанные демонтированные регенеративные патроны разрешается только после их остывания.

3.3.17. Отработанные регенеративные патроны уничтожаются в соответствии с требованиями, изложенными в техническом описании регенеративной установки.

3.3.18. Персонал, обслуживающий регенеративные установки, проходит соответствующее обучение и допускается к эксплуатации в установленном порядке.

- 3.4. Особенности содержания и эксплуатации

защитных сооружений на потенциально

опасных объектах и территориях

3.4.1. ЗС ГО на потенциально опасных объектах и территориях, при необходимости, должны обеспечивать защиту людей от поражающих факторов при ЧС природного и техногенного характера: катастрофического затопления, аварийно-химических и бактериологических опасных веществ, радиоактивных продуктов и ионизирующих излучений этих продуктов, высоких температур и продуктов горения при пожарах, от обрушения зданий и сооружений при взрывах и землетрясениях.

3.4.2. Мероприятия по поддержанию ЗС ГО в готовности к приему укрываемых зависят от складывающейся радиационной, химической, биологической (бактериологической), пожарной и гидрометеорологической обстановки и определяются соответствующим режимом функционирования подсистем РСЧС.

3.4.3. ЗС ГО на АЭС и химически опасных объектах должны быть готовы к немедленному приему укрываемых.

3.4.4. При режиме повседневной деятельности выполняется комплекс требований, обеспечивающих сохранность и техническую готовность конструкций и оборудования ЗС ГО.

Важнейшими из этих требований являются:

исправность несущих ограждающих конструкций и защитных устройств, воспринимающих нагрузки от избыточного давления;

надежная герметичность сооружения и исправное состояние фильтровентиляционной системы, обеспечивающие нормативную длительность пребывания укрываемых в зараженной зоне, в зоне пожара, а также, при соответствующем оборудовании, в зоне катастрофического затопления;

исправность санитарно-технического и другого оборудования и готовность его к работе, наличие нормативных аварийных запасов воды, горючих и смазочных материалов, а также имущества, необходимого для жизнеобеспечения укрываемых;

подготовленность обслуживающего персонала (групп и звеньев по обслуживанию ЗС ГО).

3.4.5. С введением различных режимов готовности и при получении прогноза о возможности возникновения ЧС ЗС ГО приводятся в готовность для приема укрываемых и для решения задач первичного жизнеобеспечения в ходе ликвидации ЧС: организации в ЗС ГО пунктов питания, отдыха, обогрева, сбора пострадавших, оказания им медицинской помощи, использования мощностей защищенных ДЭС для обеспечения электроэнергией, освещения участков спасательных работ в случае выхода из строя сетей и источников электропитания и др.

3.4.6. С введением режима ЧС (при их угрозе и возникновении), в случае необходимости, организуется укрытие людей в ЗС ГО.

При этом системы жизнеобеспечения должны обеспечивать непрерывное пребывание в них укрываемых в течение 48 часов, а на АЭС - до 5 суток.

Воздухоснабжение, как правило, должно осуществляться по двум режимам: чистой вентиляции и фильтровентиляции. В убежищах, расположенных в зонах возможных опасных концентраций АХОВ, возможных массовых пожаров, возможных сильных разрушений атомных станций и возможного катастрофического затопления, должен обеспечиваться режим полной или частичной изоляции с регенерацией внутреннего воздуха.

3.4.7. В ЗС ГО, расположенных в зонах возможного опасного радиоактивного загрязнения, дополнительно должна быть обеспечена защита от проникновения радиоактивных продуктов внутрь сооружения.

3.4.8. В убежищах, размещенных в зонах возможного катастрофического затопления, должны быть предусмотрены устройства, обеспечивающие контроль наличия воды над сооружением, а при возможном длительном затоплении в качестве аварийного выхода - специальные спасательно-эвакуационные средства типа комплекта "Выход".

- 3.5. Противопожарные требования

3.5.1. При эксплуатации ЗС ГО в части соблюдения противопожарных требований надлежит руководствоваться правилами пожарной безопасности в Российской Федерации в зависимости от назначения помещений ЗС ГО в мирное время.

3.5.2. Помещения защищенных ДЭС (в мирное время не эксплуатируются) укомплектовываются ручными пенными или углекислотными огнетушителями, асбестовыми покрывалами и ящиками с песком.

3.5.3. Запрещается применение горючих строительных материалов для внутренней отделки помещений.

3.5.4. При использовании ЗС ГО под гардеробные помещения, размещенных в подвалах, хранение одежды должно производиться на металлических вешалках или в металлических шкафчиках.

3.5.5. При приспособлении помещений убежища для размещения производственных и складских помещений категорий В1 - В3, стоянок автомобилей должно предусматриваться устройство автоматических установок пожаротушения и использование вытяжной вентиляции для дымоудаления.

При переводе склада на режим убежища все хранимые в нем сгораемые материалы удаляются. При отсутствии сгораемых материалов автоматические системы пожаротушения консервируются.

- 3.6. Документация защитного сооружения

В ЗС ГО должна быть следующая документация:

1. Паспорт убежища (ПРУ) с обязательным приложением заверенных копий поэтажного плана и экспликации помещений.

2. Журнал проверки состояния убежища (ПРУ).

3. Сигналы оповещения гражданской обороны.

4. План перевода ЗС ГО на режим убежища (ПРУ).

5. План ЗС ГО с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации.

6. Планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств.

7. Список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО.

8. Эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО.

9. Эксплуатационная схема водоснабжения и канализации ЗС ГО.

10. Эксплуатационная схема электроснабжения ЗС ГО.

11. Инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования.

12. Инструкции по использованию средств индивидуальной защиты.

13. Инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования, правила пользования приборами.

14. Инструкция по обслуживанию ДЭС.

15. Инструкция по противопожарной безопасности.

16. Правила поведения укрываемых в ЗС ГО.

17. Журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище (ПРУ).

18. Журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью.

19. Журнал учета работы ДЭС.

20. Журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования.

21. Схема эвакуации укрываемых из очага поражения.

22. Список телефонов.

Примечания:

1. Формы паспорта убежища (противорадиационного укрытия), журнала проверки состояния убежища (противорадиационного укрытия), журнала регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище, журнала учета обращений за медицинской помощью, журнала учета работы ДЭС, журнала регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования приведены в приложениях N 6, 7, 8, 9, 10 и 11.

2. Документация по пунктам 3 - 16 вывешивается на рабочих местах.

- IV. Контроль за содержанием защитных сооружений

- 4.1. Периодичность проверок

состояния защитных сооружений

4.1.1. Состояние ЗС ГО проверяется при ежегодных, специальных (внеочередных) осмотрах, комплексных проверках и инвентаризации.

Ежегодные и специальные осмотры производятся в порядке, устанавливаемом руководителем организации, эксплуатирующей ЗС ГО.

Специальные осмотры проводятся после пожаров, землетрясений, ураганов, ливней и наводнений.

4.1.2. При осмотрах ЗС ГО должны проверяться:

общее состояние сооружения и состояние входов, аварийных выходов, воздухозаборных и выхлопных каналов;

исправность дверей (ворот, ставней) и механизмов задраивания;

исправность защитных устройств, систем вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения, связи, автоматики и другого оборудования;

использование площадей помещений для нужд экономики и обслуживания населения;

наличие и состояние средств пожаротушения;

наличие технической и эксплуатационной документации.

4.1.3. Комплексная проверка ЗС ГО проводится один раз в три года, для чего органы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям составляют перспективные планы проведения комплексных проверок.

При этом проверяется:

герметичность убежища;

работоспособность всех систем инженерно-технического оборудования и защитных устройств;

возможность приведения защитного сооружения в готовность в соответствии с планом (приложение N 12);

эксплуатация в режиме ЗС ГО в течение 6 часов с проверкой работы по режимам чистой вентиляции и фильтровентиляции;

наличие технической и эксплуатационной документации.

Для проведения комплексных проверок ЗС ГО рекомендуется привлекать организации, имеющие лицензии на данный вид деятельности, которые обязаны выдавать заключения с определением качественного состояния проверяемого оборудования и выдачей рекомендаций по его дальнейшему использованию по предназначению.

4.1.4. Руководители (НГО) организаций и органы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям планируют и осуществляют периодические проверки состояния ЗС ГО.

4.1.5. В состав комиссий по проверке состояния ЗС ГО должны включаться: представители органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, подготовленные инженерно-технические работники и специалисты объектов экономики и служб, представители территориальных комитетов по управлению государственным имуществом.

Председателями комиссий могут быть: объектовой - заместитель руководителя объекта, главный инженер, главный энергетик; районной - заместитель главы администрации района; городской (областной) - заместитель руководителя городской (областной) администрации.

4.1.6. Результаты проверки состояния ЗС ГО оформляются актом, форма которого приведена в приложении N 13. При обнаружении неисправностей и дефектов строительных и ограждающих конструкций, оборудования технических систем или их отдельных элементов составляется ведомость дефектов, форма которой приведена в приложении N 14. Кроме того, недостатки, выявленные в ходе осмотров и проверок, предложения по их устранению отражаются в журнале проверки состояния убежища (ПРУ).

4.1.7. С результатами проверок должны быть ознакомлены руководители организаций, эксплуатирующих ЗС ГО, с целью принятия мер по устранению недостатков и улучшению их содержания и использования.

4.1.8. На основании акта и ведомости дефектов составляются годовые планы планово-предупредительных ремонтов технических средств и строительных конструкций по формам согласно приложениям N 15 и N 16.

- 4.2. Проверка состояния ограждающих конструкций

и защитных устройств

4.2.1. Проверка состояния ограждающих конструкций осуществляется внешним осмотром поверхностей стен, потолков, полов во всех помещениях ЗС ГО.

4.2.2. У отдельно стоящих ЗС ГО проверяется состояние обвалования (дернового покрова); у встроенных - отмостка и прилегающая территория.

4.2.3. Проверка защитно-герметических и герметических ворот, дверей, ставней и их механизмов задраивания осуществляется внешним осмотром и практическим испытанием в действии.

4.2.4. Состояние полотен защитных устройств и их навесов проверяется закрытием на все затворы. При этом затворы должны прижимать полотно примерно с одинаковым усилием. Двери и ставни должны закрываться усилием одного человека.

4.2.5. Устройство в ограждающих конструкциях отверстий и проемов, не предусмотренных проектом, является грубым нарушением защитных свойств сооружений.

Окончательные выводы о состоянии ограждающих конструкций и защитных устройств делаются по результатам проверки сооружения на герметичность.

- 4.3. Проверка состояния системы фильтровентиляции

и герметичности защитного сооружения

4.3.1. Состояние системы фильтровентиляции проверяется путем внешнего осмотра всех агрегатов и устройств (вентиляторов, фильтров, герметических клапанов, клапанов избыточного давления, противовзрывных устройств, регенеративных установок, воздухозаборов, измерительных приборов), а правильность их установки - в соответствии с требованиями инструкций заводов-изготовителей по их эксплуатации.

4.3.2. Проверка работоспособности промышленных вентиляторов производится запуском электродвигателей, а электроручных - также и с помощью ручного привода. В системах, оборудованных расходомерами, проверяется их исправность.

4.3.3. Не допускаются к установке и эксплуатации ФП и регенеративные патроны с вмятинами и другими повреждениями корпусов, с закрашенными маркировочными надписями. ФП монтируются на подставках.

4.3.4. Предфильтры пакетные ПФП-1000 устанавливают по стрелкам направления движения воздуха. Фланцевое соединение фильтра с воздуховодом должно быть герметичным.

4.3.5. Фильтры ФГ-70 монтируются в комплекте с электрокалориферами. Воздуховоды от фильтров ФГ-70, установок "Устройство-300" и РУ-150/6 должны иметь теплоизоляцию.

4.3.6. Клапаны избыточного давления устанавливаются строго вертикально, тарель клапана должна быть прижата к корпусу, рычаг должен легко вращаться на оси.

Исправность клапана в застопоренном состоянии проверяется путем просвечивания его со стороны тамбура в неосвещенное помещение убежища. Клапан считается герметичным, если на неосвещенной стороне по периметру прилегания тарели к седлу свет не виден. Клапан проверяется на легкость закрывания и открывания.

4.3.7. Для проверки исправности герметического клапана необходимо в воздуховоде перед закрытым клапаном, по ходу движения воздуха, просверлить отверстие диаметром 6 - 8 мм, закрыть все, кроме одного (ближайшего к клапану), приточные отверстия и включить в работу систему вентиляции. Затем в просверленное отверстие впрыснуть пульверизатором 50 - 75 г нашатырного спирта. Отсутствие запаха аммиака в ближайшем приточном отверстии (за клапаном) подтверждает герметичность клапана. После проведения испытания отверстие заделывается.

4.3.8. Штурвалы и рукоятки гермоклапанов должны быть обращены в сторону, удобную для вращения.

4.3.9. Все герметические клапаны, вентиляторы и пускатели к ним должны быть промаркированы, а на воздуховодах обозначено направление движения воздуха.

4.3.10. Герметичность убежища проверяется по величине подпора воздуха и производится в следующей последовательности:

закрываются все входные ворота, двери, ставни, люки, стопорятся клапаны избыточного давления, закрываются гермоклапаны и заглушки на воздуховодах вытяжных систем, сифоны заполняются водой;

включается в работу приточная система вентиляции, отрегулированная на заданную проектом производительность, и по производительности вентиляторов определяется количество воздуха, подаваемого в убежище;

измеряется подпор воздуха в убежище тягонапоромером или другим пригодным для этих целей прибором. Во всех случаях замеренное значение подпора должно быть не менее значения, указанного в графике, или величины подпора, определяемой по формулам, приведенным в приложении N 17;

определяются (при необходимости) места утечек воздуха по отклонению пламени свечи или с помощью мыльной пленки.

Местами возможной утечки воздуха могут быть: притворы герметических устройств (дверей, люков, клапанов и пр.), примыкания коробок дверей и ставней к ограждающим конструкциям, уплотнители клиновых затворов, места прохода через ограждающие конструкции различных вводов коммуникаций, места установки других закладных деталей, стыки сборных железобетонных элементов и другие. Все выявленные неплотности устраняются, после чего проводится повторная проверка убежища на герметичность. Без доведения до требуемой герметичности убежище в эксплуатацию не принимается.

4.3.11. Кроме проверки на герметичность должно быть проведено испытание сооружения и систем воздухоснабжения на способность поддержания установленных величин избыточного давления (подпора) воздуха.

Для проверки подпора в режиме фильтровентиляции включается система приточной вентиляции в этом режиме и система вытяжной вентиляции, при этом соответствующие герметические клапаны должны быть открыты, а клапаны перетекания - свободны. Величина подпора воздуха в убежище должна составлять не менее 50 Па (5 мм вод. ст.).

Проверка подпора в режиме регенерации внутреннего воздуха осуществляется включением системы поддержания подпора (остальные системы не работают, при этом должны быть закрыты все герметические клапаны на вытяжных системах, застопорены в закрытом положении клапаны избыточного давления в тамбурах входов). Величина подпора должна быть не менее нормативной.

- 4.4. Проверка технического

состояния фильтров-поглотителей

4.4.1. При проверке состояния ФП последние подвергаются техническому осмотру и контрольной проверке.

4.4.2. Осмотры и проверки качественного состояния ФП проводятся в сроки, указанные в таблице 1.

- Таблица 1

Периодичность осмотров и проверок

качественного состояния ФП

| Наименование фильтров-поглотителей | Технический осмотр | Контрольная проверка |
| --- | --- | --- |
| ФП-100, ФП-100у, ФПУ-200 | Через 2 года (после 20 лет - ежегодно) | Через 5 лет (после 20 лет - через 3 года) |
| ФП-300 | Через 2 года (после 10 лет - ежегодно) | Через 5 лет (после 10 лет - через 3 года) |

4.4.3. Технический осмотр ФП необходимо проводить в следующей последовательности:

определить маркировку ФП, нанесенную на корпусе (наименование, дата изготовления, сопротивление в мм вод. ст. и др.);

измерить сопротивление колонки ФП и отдельно каждого ФП (правила измерения сопротивления изложены в инструкциях по монтажу и эксплуатации ФП);

разобрать колонку (колонки) ФП;

отсоединить ФП друг от друга. Проверить наличие и состояние резиновых прокладок в соединениях;

проверить состояние оболочек. Допустима частичная коррозия корпуса, не вызывающая сквозного разрушения оболочки, и которая устраняется на месте;

отвернуть донную заглушку нижнего ФП колонки (колонок) и осмотреть ее внутреннюю поверхность. Внутренняя поверхность заглушки не должна иметь подтеков воды, ржавчины и других следов затопления ФП водой;

покачиванием и встряхиванием ФП убедиться в отсутствии пересыпания шихты;

взвесить ФП: вес с заглушкой не должен превышать предельно допустимого нормативного веса;

осмотреть с помощью переносной лампы фильтрующий материал и перфорированный цилиндр. На последнем не должно быть следов замачивания и ржавчины.

4.4.4. При обнаружении хотя бы одного явно выраженного дефекта (сквозное ржавление или деформация оболочки глубиной более 30 мм, пересыпание или усадка шихты, переувлажнение или порыв фильтрующего материала) ФП выбраковывается.

Перед последующей сборкой колонок производится ремонт отдельных ФП. Ремонт заключается в замене потерявших эластичность резиновых прокладок на новые, в очистке ФП от ржавчины, подкраске и восстановлении маркировки.

4.4.5. Контрольная проверка состояния ФП производится выборочно для партии фильтров, эксплуатирующихся в одинаковых условиях.

- 4.5. Проверка состояния систем водоснабжения,

канализации и энергетических устройств

4.5.1. Проверка системы водоснабжения и канализации осуществляется путем проверки работоспособности вентилей, задвижек, кранов, насосов, трубопроводов и магистралей.

4.5.2. Емкости запаса питьевой воды должны быть оборудованы водоуказателями, водоразборными кранами, иметь люки для возможности очистки и окраски внутренних поверхностей. При этом особое внимание обращается на наличие воды в напорных емкостях, а в аварийных безнапорных емкостях - на их исправность и чистоту содержания.

4.5.3. ДЭС, находящиеся на консервации, проверяются внешним осмотром, а также проверяется качество консервации. Обращается внимание на горизонтальность установки дизель-генератора и узла охлаждения на фундаментах.

4.5.4. У агрегатов, имеющих электрический пуск, контролируется зарядка аккумуляторных батарей. У агрегатов, имеющих пуск сжатым воздухом, контролируется давление в пусковых баллонах.

4.5.5. Дверь в помещение электрощитовой должна открываться наружу и иметь самозапирающийся замок, открываемый без ключа с внутренней стороны помещения.

- V. Техническое обслуживание и ремонт

защитных сооружений

- 5.1. Техническое обслуживание

и ремонт технических систем

5.1.1. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт технических систем включают:

ТО N 1;

ТО N 2;

ТО N 3;

текущий ремонт;

средний ремонт;

капитальный ремонт.

Периодичность планового технического обслуживания и ремонта специального оборудования приведены в таблице 2.

- Таблица 2

Периодичность планового ТО и ремонта

специального оборудования

| Наименование специально- го оборудования | ТО N 1 | ТО N 2 | ТО N 3 | Текущий ремонт | Капиталь- ный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Двери защитные и герме- тические | 1 мес. | - | 6 мес. | 2 года | 10 лет |
| Ставни защитные и герме- тические | 1 мес. | - | 6 мес. | 2 года | 10 лет |
| Клапаны герметические | 1 мес. | - | 1 год | 2 года | 10 лет |
| Электропривод герметиче- ских клапанов | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 1 год | 3 года |
| Противовзрывные устрой- ства | 1 мес. | - | 3 мес. | 2 года | 10 лет |
| Клапаны избыточного дав- ления | 1 мес. | - | 1 год | 2 года | 10 лет |
| Электроручные вентилято- ры ЭРВ-72-2,3 | 1 мес. | 3 мес. | 1 год | 6 лет | - |
| Фильтры ячейковые | - | - | 6 мес. | 6 лет | - |
| Резервуары питьевой воды | - | - | 3 мес. | 2 года | 10 лет |

Примечания:

1. Результаты технических обслуживаний и ремонтов отражаются в журналах проверки состояния убежищ (ПРУ).

2. Техническое обслуживание общепромышленного оборудования осуществляется в соответствии с положениями о планово-предупредительных ремонтах этого оборудования.

5.1.2. В состав ТО N 1 входят следующие виды работ:

внешний уход за оборудованием;

проверка состояния крепежных и амортизированных соединений;

контроль за наличием и состоянием смазки;

проверка исправности контрольно-измерительных приборов.

При длительных интервалах в использовании технических систем во время проведения ТО N 1 производится проворачивание их подвижных частей.

5.1.3. ТО N 2 включает:

выполнение работ, входящих в ТО N 1;

опробование технических систем под нагрузкой.

Этот вид ТО предусматривается, как правило, для технических систем, не используемых в период повседневной эксплуатации ЗС ГО.

5.1.4. При ТО N 3 выполняются следующие виды работ:

внешний уход за оборудованием;

осмотр и проверка состояния крепежных соединений;

проверка (один раз в три месяца) сопротивления изоляции электроустановок;

подтяжка сальников и фланцевых соединений;

пополнение или замена смазки, замена набивки в сальниках (при необходимости);

проверка исправности контрольно-измерительных приборов.

Кроме того, на некоторых технических системах (дизель-генераторах, компрессорах, холодильных машинах и др.) при ТО N 3 дополнительно должны быть выполнены операции, предусмотренные заводскими инструкциями.

5.1.5. Текущий ремонт осуществляется в процессе эксплуатации для гарантированного обеспечения работоспособности технических систем. Он состоит в замене и восстановлении отдельных частей и их регулировке.

При текущем ремонте технических систем производятся:

работы, предусмотренные ТО N 3;

разборка некоторых узлов для замены быстроизнашивающихся деталей, состояние которых не обеспечивает работу технических систем до очередного ремонта;

восстановление посадок, регулировка люфтов и зазоров изношенных деталей;

притирка пробок кранов, клапанов или их замена;

замена прокладок трубопроводов;

подтяжка крепежных деталей;

замена, при необходимости, электрических контактов, пусковых кнопок, выключателей, участков кабелей и проводов;

чистка и промывка трубопроводов и магистралей;

осмотр и, при необходимости, мелкий ремонт редукторов и соединительных муфт;

замена неисправных контрольно-измерительных приборов;

замена смазки;

выявление дефектов и их устранение;

восстановление лакокрасочного покрытия;

регулировка и испытание оборудования.

5.1.6. Средний ремонт - вид планового ремонта, при котором техническая система частично разбирается и ремонтируется или заменяются изношенные детали, восстанавливаются мощность и производительность оборудования, проводится его испытание под нагрузкой.

При среднем ремонте технических систем производятся:

работы, предусмотренные текущим ремонтом;

разборка части узлов для ремонта или замены изношенных деталей;

замена, при необходимости, изношенных подшипников качения, пришабривание подшипников скольжения, проточка некоторых шеек валов и валиков;

замена изношенных уплотняющих и крепежных деталей, замена прокладок;

ремонт цилиндров, замена и пригонка поршневых колец, притирка клапанов;

наладка и регулировка электроаппаратуры;

ремонт и замена заградительных устройств;

сборка технических систем с восстановлением правильного положения узлов и деталей;

замена смазки в отремонтированных узлах;

окраска;

испытание технических систем.

5.1.7. Капитальный ремонт осуществляется в целях восстановления исправности и ресурса технических систем с заменой или восстановлением любых частей, включая базовые, и их регулировкой.

При капитальном ремонте технических систем производятся:

работы, предусмотренные средним ремонтом;

полная разборка оборудования на узлы, узлов на детали, промывка, прочистка и их дефектовка;

замена уплотняющих устройств;

ремонт или замена изношенных деталей;

замена подшипников;

ремонт или замена редукторов, масляных насосов, поршней и проточка цилиндров;

ремонт и замена электроаппаратуры;

ремонт фундаментов;

сборка узлов с восстановлением посадок и регулировок;

полная замена смазки;

полная окраска.

- 5.2. Планово-предупредительный ремонт

строительных конструкций

5.2.1. В ЗС ГО предусматривается два вида ремонта строительных конструкций и защитных устройств - текущий и капитальный.

К текущему ремонту относятся работы по систематическому предохранению конструкций от преждевременного износа путем проведения мероприятий планово-предупредительного характера и устранению мелких повреждений и неисправностей в процессе их эксплуатации.

К капитальному ремонту относятся такие работы, в процессе которых производятся восстановление, замена разрушительных и изношенных конструктивных элементов.

При текущем ремонте использование сооружения по прямому назначению не прекращается.

Ремонт строительных конструкций и защитных устройств должен производиться в предельно короткие сроки.

5.2.2. Текущий и капитальный ремонт строительных конструкций производятся в сроки, указанные в таблице 3.

- Таблица 3

Периодичность текущего и капитального ремонта

строительных конструкций ЗС ГО

┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐

│Наименование строительных конструкций │ Периодичность ремонтов  │

│                                      │        (в годах)        │

│                                      ├──────────┬──────────────┤

│                                      │ Текущих  │ Капитальных  │

├──────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤

│Перекрытия                            │     5    │      60      │

├──────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤

│Перегородки                           │     5    │      60      │

├──────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤

│Полы:                                 │          │              │

│   асфальтовые                        │     1    │       6      │

│   цементные и бетонные               │     1    │       8      │

│   керамические                       │     1    │      10      │

├──────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤

│Двери деревянные                      │     3    │      15      │

├──────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤

│Лестницы                              │     5    │      20      │

└──────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┘

5.2.3. Окраска помещений и конструктивных элементов ЗС ГО должна производиться с периодичностью:

при клеевой окраске - не более 3 лет;

при масляной окраске - не более 5 лет;

при известковой окраске - не более 3 лет.

Окраска помещений общего пользования производится 1 раз в год.

Окраска помещений, подвергшихся воздействию влаги и агрессивной среды, - не менее 2 раз в год.

5.2.4. Перечень, объемы работ, потребное количество сил и средств, сроки выполнения работ отражаются в годовых планах планово-предупредительных ремонтов.

В первоочередном порядке проводятся мероприятия по восстановлению защитных свойств и ликвидации угрозы затопления сооружения.

Ликвидация течей может быть осуществлена путем устройства защитных гидроизоляционных покрытий; восстановления поврежденных участков гидроизоляции; устройства дренажа вокруг сооружения; уплотнения бетонных и железобетонных конструкций инъекцированием (нагнетанием в трещины и другие дефектные места тампонажной смеси). Состав тампонажной смеси подбирается в зависимости от обводненности ограждающих конструкций и размера трещин.

Могут быть применены и другие способы восстановления гидроизоляционных свойств ограждающих конструкций.

- 5.3. Техническое обслуживание

средств связи и оповещения

5.3.1. ТО - комплекс работ, проводимых с целью поддержания средств связи и оповещения в исправном или работоспособном состоянии, подготовке к эксплуатации и использованию по назначению.

Основными задачами ТО средств связи и оповещения являются:

предупреждение преждевременного износа механических элементов и ухода электрических параметров аппаратуры за пределы установленных норм;

выявление и устранение неисправностей и причин их возникновения;

доведение параметров и характеристик до установленных норм;

продление межремонтных ресурсов (сроков) и сроков службы.

5.3.2. ТО проводится комплексно по единой планово-предупредительной системе, основанной на обязательном совмещении по месту и времени работ на составных частях средств связи и оповещения. Вид технического обслуживания каждой составной части определяется в зависимости от величины наработки или календарных сроков с учетом условий эксплуатации, а также фактического состояния.

5.3.3. Для средств связи и оповещения ЗС ГО предусматриваются следующие виды ТО:

контрольный осмотр (КО);

ежедневное техническое обслуживание (ЕТО);

ТО N 1;

ТО N 2;

сезонное техническое обслуживание (СТО);

регламентированное техническое обслуживание (РТО).

5.3.4. КО проводится с целью проверки готовности составных частей средств связи и оповещения к использованию по назначению.

ЕТО проводится на средствах связи и оповещения, работающих непрерывно (или с небольшими перерывами) более одних суток, а также после проведенных занятий (тренировок).

ТО N 1 проводится один раз в месяц на всех средствах связи и оповещения независимо от интенсивности их использования.

ТО N 2 проводится один раз в год на всех средствах связи и оповещения.

СТО проводится при подготовке средств связи и оповещения к эксплуатации в осенне-зимний и весенне-летний периоды и, как правило, совмещается с проведением ТО N 1 или ТО N 2.

РТО проводится с целью обеспечения работоспособности средств связи и оповещения с ограниченной наработкой в течение длительного периода эксплуатации.

Конкретное содержание работ, выполняемых при указанных видах ТО, для каждого типа средств связи и оповещения определяется эксплуатационной документацией.

- VI. Приведение защитных сооружений

в готовность к приему укрываемых

- 6.1. Мероприятия по подготовке

защитных сооружений к приему укрываемых

6.1.1. Мероприятия по подготовке ЗС ГО к приему укрываемых включают:

подготовку проходов к ЗС ГО, установку указателей и световых сигналов "Вход";

открытие всех входов для приема укрываемых;

освобождение помещений от лишнего имущества и материалов;

установку в помещениях нар, мебели, приборов и другого необходимого оборудования и имущества (при этом необходимо сохранять максимальную вместимость ЗС ГО) согласно рекомендуемому перечню, приведенному в приложении N 18;

проведение расконсервации инженерно-технического оборудования;

снятие обычных дверей, пандусов и легких экранов с защитно-герметических и герметических дверей;

проверку исправности защитно-герметических и герметических дверей, ставней и их затворов;

закрытие всех защитно-герметических устройств в технологических проемах (грузовые люки и проемы, шахты лифтов и т.п.);

закрытие и герметизацию воздухозаборных и вытяжных отверстий и воздуховодов системы вентиляции мирного времени, не используемых для вентиляции убежищ (укрытий);

проверку состояния и освобождения аварийного выхода, закрытие защитно-герметических ворот, дверей и ставней;

проверку работоспособности систем вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации, энергоснабжения и отключающих устройств;

расконсервацию оборудования защищенных ДЭС и артезианских скважин;

заполнение при необходимости емкостей горючих и смазочных материалов;

проверку убежища на герметичность;

открытие санузлов, не используемых в мирное время. Санузлы, используемые в мирное время как подсобные помещения, освобождаются и подключаются к системе канализации и водоснабжения;

проверку наличия аварийных запасов воды для питьевых и технических нужд, подключение сетей убежища к внешнему водопроводу и пополнение аварийных запасов воды, расстановку бачков для питьевой воды;

переключение системы освещения помещений на режим убежища (укрытия);

установку и подключение репродукторов (громкоговорителей) и телефонов;

проверку и доукомплектование, в случае необходимости, инструментом, инвентарем, приборами, средствами индивидуальной защиты;

проветривание помещений ЗС ГО, добиваясь в необходимых случаях снижения СО2 и других вредных газов, выделявшихся в помещениях при использовании их в мирное время, до безопасных концентраций - СО2 (до 0,5%) и других газов - согласно санитарным нормам проектирования промышленных предприятий.

6.1.2. На видных местах в сооружениях вывешиваются сигналы оповещения гражданской обороны, правила пользования средствами индивидуальной защиты, указатели помещений дизельных и фильтровентиляционных, мест размещения санитарных узлов, пунктов раздачи воды, санитарных постов, медицинских пунктов, входов и выходов.

6.1.3. Время на проведение указанных выше мероприятий устанавливается руководителем объекта для каждого ЗС ГО в отдельности, однако оно не должно превышать времени, установленного проектом.

6.1.4. Мероприятия по приведению ЗС ГО в готовность, сроки их выполнения, потребные силы и средства, ответственные исполнители отражаются в плане приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых (приложение N 12). План утверждается руководителем организации и подлежит ежегодной корректировке, а также проверке реальности его выполнения.

- 6.2. Обозначение защитных сооружений

и маршрутов движения укрываемых к ним

6.2.1. Обозначению подлежат все убежища и ПРУ.

Обозначение осуществляется путем нанесения установленного знака на видном месте при всех входах в убежище (ПРУ).

Знак обозначения представляет собой прямоугольник размером не менее 50 x 60 см, внутри которого указывается:

инвентарный номер сооружения;

принадлежность сооружения (наименование организации, цеха, органа управления жилищным хозяйством, адрес и т.д.);

места хранения ключей (телефоны, адреса, должность и фамилия ответственных лиц).

Поле знака должно быть белого цвета. Надписи - черного цвета. Высота букв 3 - 5 см, ширина - 0,5 - 1,0 см (Приложение N 4).

6.2.2. На всех защитных и защитно-герметических воротах, дверях и ставнях убежищ указывается порядковый номер, который наносится белой краской с наружной и внутренней стороны: "Дверь N 1", "Ставень N 2" и т.д. Маркировке подлежит и все внутреннее оборудование защитного сооружения.

6.2.3. Маршруты движения к защитным сооружениям выбираются из условия минимально возможного времени подхода к ним от места работы или места жительства укрываемых.

Маршруты обозначаются указателями в местах, где обеспечивается хорошая видимость в дневное и ночное время (в ночное время указатели подсвечиваются с учетом требований по светомаскировке).

Указатели устанавливаются при каждом изменении направления маршрута движения. Размеры указателя по длине - 50 см и ширине - 15 см. На поле белого цвета наносится надпись черного цвета: УБЕЖИЩЕ или УКРЫТИЕ и расстояние в метрах до входа в ЗС ГО (Приложение N 4).

6.2.4. Для быстрого нанесения стандартных знаков и указателей заблаговременно в организациях (органах управления жилищным хозяйством) должны быть подготовлены:

расчеты количества знаков и указателей с определением мест их установки;

трафареты знаков и указателей;

расчеты потребности в материалах для нанесения знаков и указателей (краска, кровельное железо, фанера и др.);

назначены ответственные исполнители за обозначение ЗС ГО и маршрутов движения к ним.

6.2.5. На территории организаций работы по обозначению ЗС ГО и маршрутов движения к ним выполняются заблаговременно, в жилой зоне - в ходе приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых.

6.2.6. На каждое ЗС ГО должно быть не менее двух комплектов ключей. Один комплект хранится у коменданта ЗС ГО, другой в местах, обеспечивающих круглосуточный и быстрый доступ к ним.

В организациях второй комплект ключей должен храниться у ответственных дежурных, начальников смен, на проходных с круглосуточным дежурством и т.п., в жилом секторе - у дежурного диспетчерской службы территориального органа управления жилищным хозяйством и у арендаторов ЗС ГО.

- 6.3. Порядок заполнения защитных сооружений укрываемыми

6.3.1. Заполнение ЗС ГО осуществляется по сигналам гражданской обороны. В противорадиационных укрытиях при опасной концентрации АХОВ и отравляющих веществ укрываемые должны находиться в средствах индивидуальной защиты.

6.3.2. Укрываемые прибывают в ЗС ГО со средствами индивидуальной защиты. Личный состав формирований по обслуживанию ЗС ГО должен иметь при себе положенные по табелю средства радиационной и химической разведки, связи, медицинское и другое необходимое имущество.

Населению, укрываемому в ЗС ГО по месту жительства, рекомендуется иметь при себе необходимый запас продуктов питания (на 2 суток).

6.3.3. Закрывание защитно-герметических и герметических дверей убежищ и наружных дверей противорадиационных укрытий производится по команде начальника гражданской обороны объекта или, не дожидаясь команды, после заполнения сооружений до установленной вместимости по решению командира группы (звена) по обслуживанию сооружения.

При наличии в убежищах тамбур-шлюзов заполнение сооружений может продолжаться способом шлюзования и после их закрытия.

6.3.4. Шлюзование состоит в том, что пропуск укрываемых в убежище производится при условии, когда наружная и внутренняя защитно-герметические двери тамбур-шлюзов открываются и закрываются поочередно. Открывание и закрывание дверей в тамбур-шлюзах производится контролерами группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО. Между контролерами у наружной и внутренней дверей предусматривается сигнализация.

При шлюзовании закрывается внутренняя дверь тамбур-шлюза, открывается наружная дверь и производится заполнение тамбур-шлюза укрываемыми. После этого контролер у наружной двери закрывает ее и подает сигнал на открытие внутренней двери; контролер у внутренней двери открывает дверь, впускает укрываемых из тамбур-шлюза в убежище, закрывает дверь и подает сигнал на открытие наружной двери. Затем цикл шлюзования повторяется.

6.3.5. Работа двухкамерного шлюза организуется так, чтобы за время пропуска укрываемых из первой камеры в убежище происходило заполнение второй камеры.

6.3.6. Выход и вход в убежище для ведения разведки осуществляется через вход с вентилируемым тамбуром. Выходящие из убежища должны находиться в противогазах и в защитной одежде.

При возвращении разведчиков в убежище (противорадиационное укрытие) с зараженной местности в вентилируемых тамбурах производится частичная дезактивация одежды, обуви и противогазов путем отряхивания, обметания или сухой дегазации с помощью индивидуального противохимического пакета. Верхняя защитная одежда оставляется в тамбуре.

- 6.4. Размещение укрываемых в защитных сооружениях.

Санитарно-технические требования к содержанию помещений

6.4.1. Укрываемые в ЗС ГО размещаются группами по производственному или территориальному признаку (цех, участок, бригада, дом). Места размещения групп обозначаются табличками (указателями). В каждой группе назначается старший. Укрываемые с детьми (до 10 лет) размещаются в отдельных помещениях или в специально отведенных для них местах.

6.4.2. Укрываемые размещаются на нарах. При оборудовании ЗС ГО двухъярусными или трехъярусными нарами устанавливается очередность пользования местами для лежания. В условиях переполнения ЗС ГО укрываемые могут размещаться также в проходах и тамбур-шлюзах.

6.4.3. В ЗС ГО, после их заполнения укрываемыми, подлежат контролю три группы параметров:

параметры газового состава воздуха;

параметры микроклимата;

параметры инженерно-технического оборудования.

Значения этих параметров приведены в таблице 4.

Места замеров в ЗС ГО выбираются с учетом особенностей планировочных решений помещений и таким образом, чтобы исключить влияние на результаты замеров локальных изменений этих параметров.

Места замеров (контроля) и количество точек измерения в зависимости от геометрии и площади ЗС ГО приведены в таблице 5.

- Таблица 4

Перечень параметров, контролируемых в ЗС ГО

| Наименование параметров | Значение пара- метров | Средства измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ПАРАМЕТРЫ ГАЗОВОГО СОСТАВА ВОЗДУХА |  |  |  |
| Содержание в воздухе: |  |  |  |
| кислорода | не менее 16,5% | МН-5130, КГС-К, ПГА-КМ, ГХЛ-1 | предельно допус- тимое значение параметра |
| двуокиси уг- лерода | не более 4,0% | КГС-ОУ, ГС-СОМ, ГХЛ-1 | предельно допус- тимое значение параметра |
| окиси угле- рода | не более 100 мг/м3 | ТП 2221, КГС-ДУ, КГП-ДУ, ГХЛ-1 | предельно допус- тимое значение параметра |
| метана | не более 300 мг/м3 | KAM-IV-3, ОА-2309М | рекомендованное значение парамет- ра |
| пыли | не более 10 мг/м3 | Лаза-I | предельно допус- тимое значение параметра |
| II. ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА |  |  |  |
| температура воздуха | не более 32 град. С | ТМ-4, ТМ-8, СП-8, М-34, МВ-4М | предельно допус- тимое значение параметра |
| относитель- ная влаж- ность воз- духа | не менее 30% не более 90% | М-19, СКВ, М-34, МВ-4М | предельно допус- тимое значение параметра |
| скорость движения воздуха | не более 4 м/с (не более 8 м/с) | МС-13, АСО-3 | рекомендованное значение парамет- ра (в скобках - для системы вен- тиляции) |
| III. ПАРАМЕТРЫ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |
| избыточное давление | не менее 20 Па | ТНЖ-Н, ТНМП-52, НМП-52 | минимально допус- тимое значение параметра |
| сопротивле- ние фильтра | не более 1000 Па | ТНМП-100, НМП-100, ДНМП-100 | паспортные данные изделия |

Примечания:

1. Рекомендуемые средства измерения являются взаимозаменяемыми для каждого измеряемого параметра.

2. В ЗС ГО допускается применять средства измерения других типов и марок, удовлетворяющие требованиям гражданской обороны по диапазону, точности и достоверности.

- Таблица 5

Места измерений газового состава и микроклимата

┌──────────────────────────┬──────────┬──────────────────────────┐

│Тип сооружения и помещения│Количество│     Место измерения      │

│                          │точек из- ├────────────┬─────────────┤

│                          │мерения   │ расстояние │ Расстояние  │

│                          │          │ от стен и  │ (высота) от │

│                          │          │ограждающих │   пола, м   │

│                          │          │конструкций,│             │

│                          │          │     м      │             │

├──────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤

│             1            │     2    │      3     │      4      │

├──────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤

│Убежище площадью:         │          │            │             │

│не более 500 м2           │  1...3   │  1,0...1,5 │  0,3...0,8  │

│более 500 м2              │     5    │  1,5...2,0 │  0,5...1,0  │

├──────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤

│Убежища, помещения, распо-│     3    │  1,0...2,0 │  0,3...1,0  │

│ложенные в тоннелях       │(через 100│            │             │

│                          │    м)    │            │             │

├──────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤

│Убежища, помещения, распо-│     3    │  1,0...2,0 │  0,3...1,0  │

│ложенные в штреках горных │(через 100│            │             │

│выработок                 │    м)    │            │             │

├──────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤

│Помещения станций метропо-│     3    │  1,0...2,0 │  0,3...1,0  │

│литенов                   │          │            │             │

└──────────────────────────┴──────────┴────────────┴─────────────┘

Примечание. Места измерения избыточного давления и сопротивления фильтров определяются проектами и технической документацией на ЗС ГО.

Проведение измерения контролируемого параметра осуществляется согласно инструкции по эксплуатации используемого прибора.

Результаты замеров вносятся в журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище (противорадиационном укрытии) с указанием даты, места и времени замера, метода или прибора, которым производится замер величин контролируемого параметра, и подписи лица, производящего замер.

При отсутствии приборов определение и прогнозирование обитаемости в зависимости от величин параметров воздушной среды в ЗС ГО производится в соответствии с таблицами 1 - 3, приведенными в приложении N 19. Данные таблиц правомерны для помещений защитных сооружений при высоте 2,2 м. В сооружениях с большей высотой помещений допустимая длительность пребывания будет увеличиваться.

6.4.4. В помещениях для укрываемых ежедневно производится двухразовая уборка помещений силами укрываемых по распоряжению старших групп.

Обслуживание оборудования и уборка технических помещений производится личным составом группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО.

Особое внимание обращается на обработку санитарных узлов, контейнеров с бытовым мусором и пищевыми отходами дезинфицирующим раствором и соблюдение укрываемыми правил личной гигиены.

Специальная обработка производится в соответствии с установленными требованиями.

6.4.5. Оповещение укрываемых об обстановке вне ЗС ГО и о поступающих сигналах и командах осуществляется командиром группы (звена) по обслуживанию защитного сооружения или непосредственно органом управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (района, города).

- VII. Обязанности личного состава

группы (звена) по обслуживанию защитного сооружения

Группы и звенья по обслуживанию ЗС ГО создаются для каждой работающей смены из работников организаций, укрываемых в данных ЗС ГО.

Командирами групп (звеньев) назначаются лица руководящего состава организаций, цехов, участков, смен.

- 7.1. Обязанности командира

группы (звена) по обслуживанию защитного сооружения

7.1.1. Командир группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО подчиняется начальнику ГО объекта. Он отвечает за организацию заполнения защитного сооружения, правильную эксплуатацию сооружения при нахождении в нем укрываемых.

7.1.2. Командир группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО обязан:

знать правила эксплуатации сооружения и всего установленного в нем оборудования;

знать планировку сооружения, расположение аварийного выхода, возможного выхода через смежное помещение, места расположения ближайших ЗС ГО;

знать порядок воздухоснабжения убежища и установления соответствующих режимов вентиляции в зависимости от обстановки;

знать расположение и назначение основных коммуникаций, проходящих вблизи сооружения, места вводов в сооружение водопровода, канализации, отопления и электроснабжения и уметь пользоваться отключающими устройствами на этих сетях;

заблаговременно обучать личный состав группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО четкому выполнению своих функциональных обязанностей;

обеспечить готовность ЗС ГО к приему укрываемых в установленный срок.

7.1.3. Командир группы (звена) при получении сигналов гражданской обороны обязан:

расставить личный состав группы (звена) по местам обслуживания ЗС ГО согласно обязанностям каждого;

организовать прием, учет и размещение укрываемых в ЗС ГО;

прекратить заполнение убежища через входы без шлюзов и закрыть защитно-герметические и герметические двери (ворота) после получения команды или принятия решения о закрытии ЗС ГО;

организовать наблюдение за параметрами микроклимата и газового состава воздуха в убежище и контроль за радиационной и химической обстановкой внутри и вне убежища;

включить систему вентиляции по требуемому режиму;

разъяснить укрываемым правила поведения в сооружении и следить за их выполнением;

организовать питание и медицинское обслуживание укрываемых;

информировать укрываемых об обстановке вне сооружения и о поступивших сигналах. Кроме того, при опасной концентрации АХОВ и отравляющих веществ обязан подать команду надеть противогазы всем укрываемым в ПРУ;

подать команду личному составу, обслуживающему ДЭС и находящемуся за линией герметизации сооружения, работать в противогазах.

7.1.4. По сигналу "Отбой" командир группы (звена) обязан:

уточнить обстановку в районе сооружения и определить режим поведения укрываемых;

установить при необходимости очередность и порядок выхода укрываемых из сооружения с учетом сложившейся в районе ЗС ГО обстановки;

после выхода укрываемых из сооружения организовать уборку, проветривание, а при необходимости - дезактивацию и дезинфекцию помещений сооружения;

подготовить сооружение к повторному приему укрываемых (пополнить запасы горючего и смазочных материалов, медикаментов, воды, продуктов питания и др.).

- 7.2. Обязанности заместителя командира

группы по эксплуатации оборудования

7.2.1. Заместитель командира группы по эксплуатации оборудования подчиняется командиру группы по обслуживанию ЗС ГО и отвечает за бесперебойную работу систем жизнеобеспечения ЗС ГО (вентиляции, электроснабжения, водоснабжения, канализации и др.).

7.2.2. Заместитель командира группы по эксплуатации оборудования обязан:

знать правила эксплуатации инженерно-технического оборудования ЗС ГО;

при подготовке ЗС ГО к приему укрываемых проверить готовность к работе систем вентиляции, электроснабжения, водоснабжения, канализации и других систем, исправность защитно-герметических устройств и герметичность ЗС ГО;

организовать контроль за состоянием воздушной среды в убежище (подпором воздуха, его температурой, влажностью и газовым составом) и докладывать о результатах измерений командиру группы;

организовать дежурство по обслуживанию инженерно-технического оборудования ЗС ГО;

организовать, при необходимости, устранение повреждений и неисправностей инженерно-технического оборудования.

- 7.3. Функциональные обязанности звеньев

(специалистов) по обслуживанию защитного сооружения

7.3.1. Звено по заполнению и размещению укрываемых (контролер):

обеспечивает освобождение ЗС ГО от складского имущества, расстановку нар и другие мероприятия в помещениях для укрываемых;

проверяет готовность дверей (ворот) к закрытию, при обнаружении неисправностей устраняет их;

обозначает маршруты следования укрываемых к ЗС ГО;

организует встречу, прием и размещение укрываемых по отсекам сооружения;

открывает и закрывает двери (ворота) входов по распоряжению командира группы;

обеспечивает пропуск людей в убежище через тамбур-шлюзы после закрытия сооружения;

следит за порядком в помещении;

обеспечивает охрану входов и аварийного выхода сооружения;

организует выход укрываемых через входы или аварийные выходы защитного сооружения.

7.3.2. Звено электроснабжения (электрик, электрик-моторист):

обслуживает дизель-электростанцию, электрическую сеть и электрооборудование сооружения;

обеспечивает исправность аварийного освещения и включение его при выходе из строя других источников.

7.3.3. Звено по обслуживанию фильтровентиляционного оборудования (слесарь по вентиляции):

обеспечивает работу систем воздухоснабжения в заданных режимах, следит за состоянием защитно-герметических устройств системы воздухоснабжения и устраняет их неисправности;

контролирует количество подаваемого в сооружение воздуха, периодически проверяет его подпор;

следит за равномерностью распределения воздуха по отдельным помещениям (отсекам) сооружения.

Рекомендуемая периодичность измерений газового состава воздуха в зависимости от объема помещений на одного укрываемого, режима вентиляции и параметров микроклимата приведены в таблицах 6 и 7.

- Таблица 6

Периодичность измерения параметров газового

состава воздуха

┌──────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────┐

│Измеряемый│Объем помещения│ Периодичность замеров при различных │

│ параметр │на одного чело-│    режимах воздухоснабжения, час    │

│          │века, м3       ├────────────┬───────────┬────────────┤

│          │               │   чистая   │фильтро-   │регенерация │

│          │               │ вентиляция │вентиляция │            │

├──────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤

│     1    │       2       │      3     │      4    │      5     │

├──────────┴───────────────┴────────────┴───────────┴────────────┤

│Содержание в воздухе:                                           │

├──────────┬───────────────┬────────────┬───────────┬────────────┤

│кислорода │      1,5      │     4,0    │     1,0   │     1,0    │

│          │      2,0      │     6,0    │     2,0   │     1,0    │

│          │      4,0      │     8,0    │     3,0   │     1,0    │

├──────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤

│окиси     │      1,5      │    12,0    │     4,0   │     1,0    │

│углерода  │      2,0      │    12,0    │     5,0   │     1,0    │

│          │      4,0      │    12,0    │     6,0   │     1,0    │

├──────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤

│двуокиси  │      1,5      │     2,0    │     1,0   │     1,0    │

│углерода  │      2,0      │     3,0    │     1,5   │     1,0    │

│          │      4,0      │     4,0    │     2,0   │     1,0    │

├──────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤

│метана (в │   1,5...4,0   │  2,0...3,0 │ 2,0...3,0 │     1,0    │

│защитных  │               │            │           │            │

│сооруже-  │               │            │           │            │

│ниях,     │               │            │           │            │

│располо-  │               │            │           │            │

│женных в  │               │            │           │            │

│горных    │               │            │           │            │

│выработ-  │               │            │           │            │

│ках)      │               │            │           │            │

├──────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤

│пыли      │   1,5...4,0   │     3,0    │     3,0   │     3,0    │

└──────────┴───────────────┴────────────┴───────────┴────────────┘

Примечание. При поступлении в помещения дыма анализ газового состава воздуха проводится через каждые 30 минут.

- Таблица 7

Периодичность измерения параметров микроклимата

| Измеряемый параметр | Периодичность замеров при различных режимах воздухоснабжения, час |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чистая вентиляция | фильтро- вентиляция | регенерация |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Температура воздуха | 4,0 | 2,0 | 1,0 |
| Относительная влажность воздуха | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Скорость движения воздуха | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

Примечание. При пожарах в прилегающей к защитным сооружениям местности измерение температуры производится через каждые 30 мин.

В случае достижения предельно допустимых величин параметров микроклимата и газового состава воздуха немедленно докладывает командиру группы (звена). Результаты замеров заносятся в журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище (противорадиационном укрытии).

7.3.4. Звено по водоснабжению и канализации (слесарь по водопроводу и канализации):

проводит техническое обслуживание и ремонт систем водоснабжения и канализации ЗС ГО;

организует раздачу питьевой воды из емкостей запаса воды, находящихся в сооружении;

следит за порядком в санитарных узлах сооружения, организует сбор бытовых отходов и их последующее удаление.

7.3.5. Звено связи и разведки (радиотелефонист, телефонист, разведчик-химик, разведчик-дозиметрист):

обеспечивает связь с органом управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и службой убежищ и укрытий ГО объекта (города, района);

проводит регламентное обслуживание радио- и проводных средств системы связи и системы местного оповещения;

контролирует зараженность воздуха радиоактивными и отравляющими веществами внутри ЗС ГО;

ведет разведку и оценивает складывающуюся обстановку вне ЗС ГО;

осуществляет дозиметрический контроль и учет доз облучения укрываемых.

7.3.6. Медицинское звено (врач, фельдшер, сандружинница):

доукомплектовывает аптечки коллективные, наборы фельдшерские и врачебные до установленных норм;

осуществляет постоянное наблюдение и оценивает состояние здоровья укрываемых, выявляет и изолирует инфекционных больных;

оказывает первую медицинскую помощь пораженным и больным, находящимся в сооружении;

контролирует санитарное состояние сооружения;

осуществляет санитарный надзор за хранением и раздачей продуктов питания и питьевой воды, проводит другие необходимые лечебно-профилактические, санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия.

7.3.7. Звено организации питания (кладовщик-раздатчик) организует получение и закладку продовольствия, фасовку и выдачу его укрываемым.

- Приложение N 1

к п. 1.4 Правил

А. СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ЗВЕНА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗС ГО

(в мирное время)

┌─────────────────┐

│Комендант убежища│

│      (ПРУ)      │

└────────┬────────┘

│

│     Личного состава - 4 (5) чел.

┌──────────────┬─────────┴───────────┬─────────────┐

│              │                     │             │

┌──────┴──────┐┌──────┴─────┐       ┌───────┴──────┐┌─────┴──────┐

│Слесарь-     ││Электрик - 1│       │Слесарь по    ││Связист (при│

│сантехник - 1││(электрик-  │       │вентиляции - 1││наличии пун-│

│             ││моторист при│       │              ││кта управле-│

│             ││наличии ДЭС)│       │              ││ния) - 1    │

└─────────────┘└────────────┘       └──────────────┘└────────────┘

Б. СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ЗВЕНА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗС ГО

(вместимостью 150 чел. и менее)

┌─────────────────────┐

│   Командир звена    │

└──────────┬──────────┘

│

│       Личного состава - 10 чел.

│

│

З В Е Н О

│

┌────────────────────────────────┴───────────────────────────────┐

│Контролер                  - 1    Разведчик-химик          - 1  │

│Электрик                   - 1    Разведчик-дозиметрист    - 1  │

│Слесарь по вентиляции      - 1    Кладовщик-раздатчик      - 1  │

│Слесарь по водопроводу            Сандружинница            - 2  │

│и канализации              - 1                                  │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

В. СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗС ГО

(вместимостью от 150 до 600 чел.)

┌───────────────┐

│Командир группы│

└───────┬───────┘

┌────────────────────────────┐   │

│Заместитель командира группы│   │

│по эксплуатации оборудования│   │       Личного состава - 21 чел.

└────────────────────────────┘   │

З В Е Н Ь Я

┌────────────┬───────────────┬───────────────┬────────────┐

│            │               │               │            │

┌───┴────┐┌──────┴──────┐┌───────┴───────┐ ┌─────┴─────┐┌─────┴─────┐

│связи и ││по заполнению││по обслуживанию│ │организации││медицинское│

│разведки││и размещению ││  оборудования │ │  питания  ││           │

│        ││укрываемых   ││               │ │           ││           │

└────────┘└─────────────┘└───────────────┘ └───────────┘└───────────┘

командир    командир       командир         командир     командир

звена -     звена -        звена -          звена -      звена -

разведчик-  контролер      электрик - 1     кладовщик    фельдшер

химик - 1   - 1            электрик-        - 1          - 1

разведчик-  контролер - 2  моторист - 1     фасовщик,    сандру-

дозиметрист                <1>              раздатчик    жинница

- 1                        слесарь по       - 2          - 3

радио-                     вентиляции - 2

телефонист                 слесарь по

- 1                        водопроводу

телефонист                 и канализации

- 1                        - 1

Г. СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗС ГО

(вместимостью более 600 чел.)

┌───────────────┐

┌────────────┤Командир группы├────────┐

│            └──────┬────────┘        │

│                   │                 │

┌──────────┴──────────┐        │ ┌───────────────┴───────────────┐

│Заместитель командира│        │ │Заместитель командира по воспи-│

│   по эксплуатации   │        │ │тательной работе               │

│    оборудования     │        │ │                               │

└─────────────────────┘        │ └───────────────────────────────┘

│

З В Е Н Ь Я

│

│         личного состава - 36 чел.

┌────────────┬─────────────┼──────────────┬────────────┬─────────────┬───────────┐

┌───┴────┐┌──────┴──────┐┌─────┴──────┐┌──────┴─────┐┌─────┴─────┐┌──────┴────┐┌─────┴─────┐

│связи и ││по заполнению││обслуживания││электроснаб-││водоснабже-││организации││медицинское│

│разведки││и размещению ││фильтровен- ││жения       ││ния и кана-││  питания  ││           │

│        ││укрываемых   ││тиляционного││            ││лизации    ││           ││           │

│        ││             ││оборудования││            ││           ││           ││           │

└────────┘└─────────────┘└────────────┘└────────────┘└───────────┘└───────────┘└───────────┘

ком.       ком. звена -   ком. звена -  ком. звена -  ком. звена -  ком. звена - ком. звена -

звена -    контролер - 1  слесарь по    электрик - 1  слесарь по    кладовщик    фельдшер

разведчик- контролер - 4  вентиляции    электрик-     водопроводу   - 1          (врач) - 1

дозимет-                  - 1           моторист - 2  и канализации фасовщик,    <4>

рист - 1                  слесарь по    <1>           - 1 <2>       раздатчик    сандружин-

разведчик-                вентиляции    электрик - 2  слесарь по    - 3 <3>      ница - 4

химик - 1                 - 4                         водопроводу

разведчик-                                            и канализации

дозимет-                                              - 3

рист - 1

радио-

телефо-

нист - 1

телефо-

нист - 1

Примечание. При отсутствии в защитном сооружении отдельного вида оборудования численность личного состава соответственно уменьшается. Оснащение техникой и имуществом - согласно нормам табелизации.

--------------------------------

<1> При наличии ДЭС.

<2> При наличии в сооружении артезианской скважины командир звена - техник.

<3> В сооружениях вместимостью 1200 чел. и более количество фасовщиков-раздатчиков увеличивается (из расчета 1 чел. на 300 укрываемых).

<4> В сооружениях вместимостью 1200 чел. и более предусматривать врача.

- Приложение N 2

к п. 1.5 Правил

НОРМЫ

ОСНАЩЕНИЯ (ТАБЕЛИЗАЦИИ) ГРУППЫ (ЗВЕНА) ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

ЗАЩИТНОГО СООРУЖЕНИЯ

┌──────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────┐

│Наименование имущества│ Единица │        Нормы расчета          │

│                      │измерения│                               │

├──────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤

│           1          │    2    │               3               │

├──────────────────────┴─────────┴───────────────────────────────┤

│               I. Средства индивидуальной защиты                │

├──────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────┤

│1. Фильтрующий проти- │   шт.   │Всему личному составу группы   │

│вогаз ГП-5, ГП-7      │         │(звена)                        │

├──────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤

│2. Респиратор Р-2     │   шт.   │Всему личному составу группы   │

│                      │         │(звена)                        │

├──────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤

│3. Легкий защитный    │  комп.  │Каждому разведчику-химику и    │

│костюм Л-1            │         │разведчику-дозиметристу        │

├──────────────────────┴─────────┴───────────────────────────────┤

│        II. Средства радиационной и химической разведки         │

├──────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────┤

│4. Рентгенометр-радио-│   шт.   │Каждому разведчику-дозиметристу│

│метр                  │         │                               │

├──────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤

│5. Комплект измерителя│  комп.  │Один на группу (звено)         │

│дозы ИД-1 (комплект   │         │                               │

│индивидуальных дози-  │         │                               │

│метров ДП-24, ДП-22В) │         │                               │

├──────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤

│6. Индивидуальные из- │   шт.   │Всему личному составу группы   │

│мерители дозы ИД-11   │         │(звена)                        │

├──────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤

│7. Прибор химической  │   шт.   │Каждому разведчику-химику      │

│разведки (ВПХР)       │         │                               │

├──────────────────────┴─────────┴───────────────────────────────┤

│              III. Средства специальной обработки               │

├──────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────┤

│8. Комплект для дега- │   шт.   │Каждому разведчику-химику и    │

│зации ИДП-С           │         │разведчику-дозиметристу        │

├──────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤

│9. Дегазирующий пакет │   шт.   │Каждому разведчику-химику и    │

│порошковый ДПП        │         │разведчику-дозиметристу        │

├──────────────────────┴─────────┴───────────────────────────────┤

│                       IV. Средства связи                       │

├──────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────┤

│10. Радиостанция      │   шт.   │Одна на группу (звено) (на     │

│Р-158, Р-159          │         │пункт управления)              │

├──────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤

│11. Коммутатор П-193  │   шт.   │Один на группу (звено) (на     │

│                      │         │пункт управления)              │

├──────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤

│12. Телефонный аппарат│   шт.   │Один-два на группу (звено)     │

├──────────────────────┴─────────┴───────────────────────────────┤

│                    V. Медицинское имущество                    │

├──────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────┤

│13. Индивидуальный    │   шт.   │Всему личному составу группы   │

│противохимический па- │         │(звена)                        │

│кет ИПП-8             │         │                               │

├──────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤

│14. Санитарная сумка  │   шт.   │Каждой санитарной дружиннице   │

│со спец. укладкой в   │         │                               │

│составе:              │         │                               │

│   I. Медикаменты     │         │                               │

│   - натрия гидрокар- │  25 г   │                               │

│   бонат в порошке    │         │                               │

│   - раствор аммиака  │  10 шт. │                               │

│   10% по 1 мл в ам-  │         │                               │

│   пуле с оплеткой    │         │                               │

│   - раствор йода     │  20 шт. │                               │

│   спиртовой 5% по 1  │         │                               │

│   мл в ампуле с      │         │                               │

│   оплеткой           │         │                               │

│   II. Перевязочные   │         │                               │

│   средства           │         │                               │

│   - бинт марлевый    │  10     │                               │

│   стерильный         │         │                               │

│   10 см х 5 м        │         │                               │

│   - бинт марлевый    │   5 шт. │                               │

│   стерильный         │         │                               │

│   14 см х 7 м        │         │                               │

│   - булавка безопас- │  10 шт. │                               │

│   ная                │         │                               │

│   - вата медицинская │ 4 пачки │                               │

│   гигроскопическая   │         │                               │

│   хирургическая сте- │         │                               │

│   рильная в пачке    │         │                               │

│   - косынка медицин- │   4 шт. │                               │

│   ская перевязочная  │         │                               │

│   - пакет перевязоч- │   3 шт. │                               │

│   ный индивидуальный │         │                               │

│   - пластырь липкий  │   1 шт. │                               │

│   шириной 5 см       │         │                               │

│   - салфетки марлевые│ 1 пачка │                               │

│   большие стерильные │         │                               │

│   - салфетки марлевые│ 2 пачки │                               │

│   малые стерильные   │         │                               │

│   II. Прочие предметы│         │                               │

│   - жгут кровооста-  │   2 шт. │                               │

│   навливающий резино-│         │                               │

│   вый                │         │                               │

│   - нож садовый      │   1 шт. │                               │

│   - ножницы для раз- │   1 шт. │                               │

│   резания повязок    │         │                               │

│   - блокнот          │   1 шт. │                               │

│   - карандаш простой │   1 шт. │                               │

│   - укладка: сумка   │   1 шт. │                               │

│   специальная        │         │                               │

├──────────────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤

│15. Индивидуальный пе-│   шт.   │Всему личному составу группы   │

│ревязочный пакет      │         │(звена)                        │

└──────────────────────┴─────────┴───────────────────────────────┘

Кроме того, в группе (звене) по обслуживанию защитного сооружения рекомендуется иметь следующий инструмент:

| Наименование имущества | Единица измерения | Группа | Звено |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Лопата железная штыковая | шт. | 8 | 4 |
| 2. Лопата железная совковая | шт. | 8 | 4 |
| 3. Топор плотничный | шт. | 3 | 2 |
| 4. Пила поперечная | шт. | 2 | 1 |
| 5. Пила-ножовка по дереву | шт. | 2 | 1 |
| 6. Лом обыкновенный | шт. | 6 | 4 |
| 7. Кувалда | шт. | 2 | 2 |
| 8. Ножницы для резки металла | шт. | 1 | 1 |
| 9. Пила-ножовка по металлу | шт. | 3 | 2 |
| 10. Гидравлический домкрат на 25 т | шт. | 2 | 2 |
| 11. Фонарь аккумуляторный | шт. | 4 | 2 |
| 12. Комплект электромонтера | комп. | 1 | 1 |
| 13. Комплект сантехника | комп. | 1 | 1 |

- Приложение N 3

к п. 1.6 Правил

АПТЕЧКИ КОЛЛЕКТИВНЫЕ (ОПИСИ N 1 И 2),

НАБОР ВРАЧЕБНЫЙ И НАБОР ФЕЛЬДШЕРСКИЙ ДЛЯ УКОМПЛЕКТОВАНИЯ

ЗАПАСОВ МЕДИЦИНСКОГО ИМУЩЕСТВА В ЗС ГО

(ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ)

| Наименование имущества | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. АПТЕЧКА КОЛЛЕКТИВНАЯ - опись N 1 (примерный перечень на 100 - 150 чел.) |  |  |
| МЕДИКАМЕНТЫ |  |  |
| 1. Аммиака 10% раствор по 1 мл в ам- пуле | ампула | 10 |
| 2. Бесалол табл. N 6 | упаковка | 1 |
| 3. Бромкамфора 0,25 табл. N 30 | упаковка | 1 |
| 4. Бриллиантового зеленого 1% спир- товой раствор по 10 мл во флаконе | флакон | 2 |
| 5. Валидол 0,06 г табл. N 10 | упаковка | 3 |
| 6. Йода 5% спиртовой раствор по 1 мл в ампуле | ампула | 20 |
| 7. Калия перманганат 3 г | упаковка | 1 |
| 8. Кислота ацетилсалициловая 0,5 табл. N 10 | упаковка | 1 |
| 9. Кислоты борной 3% спиртовой раст- вор 10 мл | флакон | 5 |
| 10. Настойка валерианы 30 мл | флакон | 1 |
| 11. Нитроглицерин 0,0005 табл. N 40 | упаковка | 1 |
| 12. Натрия гидрокарбонат 50 г | упаковка | 1 |
| 13. Сульфацила натрия 30% раствор 5 мл во флаконе | флакон | 4 |
| 14. Термопсис трава 0,01, натрия гидрокарбонат 0,25 табл. N 10 | упаковка | 5 |
| 15. Фталазол 0,5 табл. N 10 | упаковка | 2 |
| 16. Анальгин 0,5 N 10 | упаковка | 4 |
| 17. Цитрамон 0,5 N 10 | упаковка | 3 |
| ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ СРЕДСТВА |  |  |
| 1. Бинт марлевый медицинский сте- рильный 5 м х 10 см | шт. | 5 |
| 2. Вата медицинская гигроскопическая стерильная по 50 г | пачка | 3 |
| 3. Салфетки марлевые стерильные 16 см х 14 см N 20 | пачка | 1 |
| 4. Лейкопластырь 5 см х 5 м | упаковка | 1 |
| МЕДИЦИНСКИЕ ПРЕДМЕТЫ |  |  |
| 1. Жгут кровоостанавливающий | шт. | 1 |
| 2. Ванночка глазная | шт. | 1 |
| 3. Пипетка глазная в футляре | шт. | 5 |
| 4. Стаканчик для приема лекарств | шт. | 1 |
| 5. Ножницы хирургические прямые | шт. | 1 |
| 6. Термометр медицинский | шт. | 5 |
| II. АПТЕЧКА КОЛЛЕКТИВНАЯ - опись N 2 (примерный перечень на 400 - 600 чел.) |  |  |
| МЕДИКАМЕНТЫ |  |  |
| 1. Аммиака 10% раствор по 1 мл в ам- пуле | ампула | 20 |
| 2. Анальгин 0,5 табл. N 10 | упаковка | 5 |
| 3. Бриллиантового зеленого 1% спир- товой раствор по 10 мл | флакон | 5 |
| 4. Бромкамфора 0,25 табл. N 30 | упаковка | 1 |
| 5. Валидол 0,06 табл. N 10 | упаковка | 5 |
| 6. Йода 5% спиртовой раствор 10 мл | флакон | 5 |
| 7. Калия перманганат 10 г | упаковка | 1 |
| 8. Карболен (уголь активированный) 0,5 табл. N 10 | упаковка | 3 |
| 9. Кислота ацетилсалициловая 0,5 табл. N 10 | упаковка | 3 |
| 10. Кислоты борной 3% спиртовой рас- твор 10 мл | флакон | 15 |
| 11. Настойка валерианы 30 мл | флакон | 4 |
| 12. Натрия гидрокарбонат 200 г | упаковка | 1 |
| 13. Нитроглицерин 0,0005 табл. N 40 | упаковка | 2 |
| 14. Сульфацила натрия 30% раствор 5 мл | флакон | 10 |
| 15. Сульфадиметоксин 0,5 табл. N 10 | упаковка | 3 |
| 16. Цитрамон табл. N 6 | упаковка | 3 |
| 17. Термопсис трава 0,01, натрия гидрокарбонат 0,25 табл. N 10 | упаковка | 3 |
| 18. Фталазол 0,5 табл. N 10 | упаковка | 3 |
| 19. Фурапласт (с перхлорвинилом) 50 мл | флакон | 1 |
| 20. Энтеросептол 0,25 табл. N 20 | упаковка | 2 |
| ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ СРЕДСТВА |  |  |
| 1. Бинт марлевый медицинский сте- рильный 5 м х 10 см | шт. | 10 |
| 2. Бинт марлевый медицинский сте- рильный 7 м х 14 см | шт. | 10 |
| 3. Вата медицинская гигроскопическая стерильная по 50 г | пачка | 5 |
| 4. Лейкопластырь 5 см х 500 см | упаковка | 1 |
| 5. Салфетки марлевые медицинские стерильные 16 см х 14 см N 20 | пачка | 2 |
| МЕДИЦИНСКИЕ ПРЕДМЕТЫ |  |  |
| 1. Жгут кровоостанавливающий | шт. | 2 |
| 2. Грелка резиновая | шт. | 1 |
| 3. Ножницы хирургические прямые | шт. | 1 |
| 4. Пипетка глазная в футляре | шт. | 4 |
| 5. Ванночка глазная | шт. | 20 |
| 6. Стаканчик для приема лекарств | шт. | 4 |
| 7. Термометр медицинский | шт. | 10 |
| 8. Шина для нижних конечностей | шт. | 4 |
| 9. Шина для верхних конечностей | шт. | 4 |
| III. НАБОР ВРАЧЕБНЫЙ |  |  |
| МЕДИКАМЕНТЫ |  |  |
| 1. Атропина сульфата 0,1% раствор для инъекций по 1 мл | ампула | 30 |
| 2. Глюкозы 40% раствор для инъекций по 20 мл | ампула | 20 |
| 3. Дибазола 1% раствор для инъекций по 1 мл | ампула | 20 |
| 4. Димедрола 1% раствор для инъекций по 1 мл | ампула | 20 |
| 5. Инсулин 200 ед. для инъекций по 5 мл | флакон | 20 |
| 6. Кальция хлорида 10% раствор для инъекций по 2 мл | ампула | 10 |
| 7. Кордиамин для инъекций по 2 мл | ампула | 30 |
| 8. Кофеина-бензоата натрия 10% раст- вор для инъекций по 1 мл | ампула | 30 |
| 9. Масло вазелиновое | г | 50 |
| 10. Пирроксан 0,015 табл. N 50 | упаковка | 3 |
| 11. Линимент синтомицина 10% 25 г | банка | 2 |
| 12. Спирт этиловый 95% медицинский | г | 500 |
| 13. Теофедрин табл. N 10 | упаковка | 8 |
| 14. Цититон для инъекций по 1 мл | ампула | 20 |
| 15. Эфедрина гидрохлорида 5% раствор для инъекций по 1 мл | ампула | 20 |
| ДЕЗСРЕДСТВА |  |  |
| 1. Хлорамин (монохлорамин) | кг | 5 |
| МЕДИЦИНСКИЕ АППАРАТЫ, ПРЕДМЕТЫ И ИНСТРУМЕНТЫ |  |  |
| 1. Аппарат дыхательный ручной АДР-2 | шт. | 1 |
| 2. Воздуховод "рот в рот" N 2 | шт. | 1 |
| 3. Шприцы инъекционные одноразовые каждого номера | упаковка | 1 |
| 4. Ингалятор кислородный И-2 | шт. | 1 |
| 5. Кружка Эсмарха эмалированная | шт. | 1 |
| 6. Клеенка подкладная (пленка поли- этиленовая) | м | 3 |
| 7. Мочеприемники разные (мужской, женский, детский) | шт. | 3 |
| 8. Спринцовка резиновая с мягким на- конечником N 6 | шт. | 1 |
| 9. Стетофонендоскоп со сменными го- ловками | шт. | 1 |
| 10. Тонометр для измерения артериа- льного давления | шт. | 1 |
| 11. Судно подкладное эмалированное | шт. | 1 |
| САНИТАРНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО |  |  |
| 1. Наволочка подушечная нижняя | шт. | 1 |
| 2. Наволочка подушечная верхняя | шт. | 1 |
| 3. Полотенце | шт. | 3 |
| 4. Простыня | шт. | 5 |
| 5. Ведро (урна) педальное для отбро- сов | шт. | 1 |
| 6. Ведро эмалированное с крышкой | шт. | 1 |
| 7. Кувшин эмалированный для воды | шт. | 1 |
| 8. Мыло туалетное | кусок | 3 |
| 9. Халат медицинский | шт. | 1 |
| 10. Плитка электрическая с закрытым элементом | шт. | 1 |
| 11. Мыльница с крышкой | шт. | 1 |
| 12. Таз эмалированный | шт. | 1 |
| IV. НАБОР ФЕЛЬДШЕРСКИЙ |  |  |
| МЕДИКАМЕНТЫ |  |  |
| 1. Глюкозы 40% раствор для инъекций по 20 мл | ампула | 10 |
| 2. Димедрол 0,05 табл. N 10 | упаковка | 2 |
| 3. Кордиамин для инъекций по 2 мл | ампула | 20 |
| 4. Кофеина-бензоата натрия 10% раст- вор для инъекций по 1 мл | ампула | 20 |
| 5. Линимент синтомицина 10% 25 г | банка | 2 |
| 6. Масло вазелиновое 50 мл | флакон | 1 |
| 7. Папазол табл. N 10 | упаковка | 2 |
| 8. Теофедрин табл. N 10 | упаковка | 5 |
| 9. Цититон для инъекций по 1 мл | ампула | 20 |
| 10. Латран в таблетках N 10 | упаковка | 3 |
| 11. Спирт этиловый 95% медицинский | г | 200 |
| ДЕЗСРЕДСТВА |  |  |
| 1. Хлорамин (монохлорамин) | кг | 3 |
| ВРАЧЕБНО-МЕДИЦИНСКИЕ ПРЕПАРАТЫ |  |  |
| 1. Аппарат дыхательный ручной АДР-2 | шт. | 1 |
| 2. Воздуховод "рот в рот" N 2 | шт. | 1 |
| 3. Шприцы инъекционные одноразовые каждого номера | упаковка | 1 |
| 4. Ингалятор кислородный И-2 | шт. | 1 |
| 5. Катетеры уретральные цилиндричес- кие прямые одноразовые | комплект | 1 |
| 6. Мочеприемник (мужской, женский, детский) по одному | шт. | 3 |
| 7. Спринцовка резиновая с мягким на- конечником N 6 | шт. | 1 |
| 8. Стетофонендоскоп со сменными го- ловками | шт. | 1 |
| 9. Тонометр для измерения артериаль- ного давления | шт. | 1 |
| 10. Судно подкладное эмалированное | шт. | 1 |
| САНИТАРНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО |  |  |
| 1. Клеенка подкладная (пленка поли- этиленовая) | м | 2 |
| 2. Кувшин эмалированный для воды | шт. | 1 |
| 3. Мыло туалетное | кусок | 3 |
| 4. Полотенце | шт. | 2 |
| 5. Халат медицинский | шт. | 1 |
| 6. Плитка электрическая с закрытым элементом | шт. | 1 |
| 7. Мыльница с крышкой | шт. | 1 |
| 8. Таз эмалированный | шт. | 1 |

Примечания:

1. Описи коллективных аптечек, наборов врачебных и фельдшерских считаются примерными, разрешается при отсутствии какого-либо препарата производить замену на препарат аналогичного действия.

2. Медицинское имущество разрешается заменять на другое имущество со сходными тактико-техническими характеристиками.

- Приложение N 4

к п. п. 6.2.1, 6.2.3 Правил

ТАБЛИЧКИ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗС ГО И УКАЗАТЕЛЕЙ МАРШРУТА

ДВИЖЕНИЯ К ЗАЩИТНОМУ СООРУЖЕНИЮ

(ФОРМА)

Толщина 0,5         Толщина 1        Толщина 0,2

┌────────────        ┌─────────       ┌───────────

│                    │                │

────┬───┼────────────────────┼────────────────┴──────┬─┬──

/ \│ ┌─┼────────────────────┼─────────────────────┐ ├─┼── 1

│ │ │ │                   \ /                    │ │ │   6

│ │ │ │               УБЕЖИЩЕ N 26               │ ├─┼──

│ │ │ │                                          │ ├─┼── 5

│ │ │ │          ЗАВОД "ЭЛЕКТРОПРИБОР"           │ ├─┼── 4

│ │ │ ├─────────                                 │ ├─┼── 3

│ │ │ │                 ЦЕХ N 8                  │ ├─┼── 3

│ │ │ ├────────────────                          │ ├─┼── 3

│ │ │ │             КЛЮЧИ НАХОДЯТСЯ:             │ ├─┼── 2

60 │ │ │ ├────────────                              │ ├─┼── 3

│ │ │ │             В ПРОХОДНОЙ N 1              │ ├─┼── 2

│ │ │ ├────────────                              │ ├─┼── 3

│ │ │ │              ТЕЛ. 176-20-30              │ ├─┼── 2

│ │ │ ├─────────────                             │ ├─┼── 3

│ │ │ │          У НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА N 8           │ ├─┼── 2

│ │ │ ├─────────                                 │ ├─┼── 3

│ │ │ │               ИВАНОВА И.И.               │ ├─┼── 2

│ │ │ ├──────────────                            │ ├─┼── 3

│ │ │ │              ТЕЛ. 176-23-30              │ ├─┼── 2

│ │ │ └─────────────                             │ ├─┼── 3

\ /│ └────────────────────────────────────────────┘ ├─┴── 4

────┼────────────────────────────────────────────────┤

│<---------------------------------------------->│

│                       50                       │

10

Толщина 1                │<->│

┌────────                │   │

───────┬───┬──────────────────┼────────────────────────┘   │

/ \   ─┼───┤                 \ /                        \  │

15 │  2 ─┼───┤             УБЕЖИЩЕ N 26                    \ │

│  5 ─┼───┤                                              \│

│  2  │   │                                              /│

│  3 ─┼───┤               ┌─150 м                       / │

\ / 3  │   │      ─────────┼───────────────────>        /  │

───────┴───┼───────────────┼┬───────────────────────────   │

│   Толщина 0,5 ││                              │

│   ────────────┴┘                              │

│<--------------------------------------------->│

│                      50                       │

На табличках и указателях фон белый, шрифт - черный, размеры указаны в сантиметрах.

- Приложение N 5

к п. 2.1 Правил

ЖУРНАЛ УЧЕТА ЗС ГО

(ФОРМА)

| N п/п | Наимено- вание предпри- ятия, органи- зации, ведомст- венная принад- лежность | Полный адрес места распо- ложе- ния ЗС ГО с ука- занием строе- ния, подъез- да | Инвен- тарный номер ЗС ГО | Тип, класс ЗС ГО | Вмести- мость, чел. | Соответ- ствие нормам ИТМ ГО | Площадь, м2 |  | Год ввода в экс- плуа- тацию | Наличие III ре- жима венти- ляции | Наличие ДЭС (марка, мощ- ность) | Характер исполь- зования в мирное время | Дата и вид прове- дения пос- ледне- го ТО и ре- монта | Готов- ность к при- ему укры- ваемых | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Общая | Основ- ных поме- щений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

- Приложение N 6

к п. п. 1.2, 3.6 Правил

ПАСПОРТ УБЕЖИЩА

(противорадиационного укрытия) N ____

(ФОРМА)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес _________________________________________________________

(индекс, город, район, улица, номер дома)

2. Кому принадлежит ______________________________________________

(к какому предприятию приписано убежище,

__________________________________________________________________

(противорадиационное укрытие))

3. Наименование проектной организации и кем утвержден проект _____

__________________________________________________________________

4. Наименование  строительно-монтажной  организации,   возводившей

убежище (противорадиационное укрытие) ____________________________

5. Назначение убежища (противорадиационного укрытия) по проекту

__________________________________________________________________

6. Организация,   эксплуатирующая   убежище   (противорадиационное

укрытие)

__________________________________________________________________

7. Дата приемки в эксплуатацию ___________________________________

(год, месяц, число)

8. Время   приведения  убежища  (противорадиационного  укрытия)  в

готовность _____ ч.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УБЕЖИЩА

(противорадиационного укрытия)

1. Вместимость, чел. _____________________________________________

2. Общая площадь, м2 _____________________________________________

3. Общий объем, м3 _______________________________________________

4. Расположение убежища (противорадиационного укрытия):

встроенное в здание ______________ этажей

отдельно стоящее _________________

в горных выработках ______________

5. Количество входов _____________________________________________

6. Количество аварийных выходов __________________________________

7. Количество дверей и ставней (с указанием марки или шифра):

защитно-герметических ____________________________

герметических ____________________________________

8. Класс убежища (группа укрытия) ________________________________

9. Техническая характеристика систем вентиляции

| Вентиляционная система | Вентиляторы |  |  | Фильтры и средства регенера- ции |  | Гермети- ческие клапаны |  | Противо- взрывные устройст- ва |  | Насосы |  |  | Калориферы или воздухоохладите- ли |  |  | Холодильные ма- шины |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип | Коли- чест- во | Произ- води- тель- ность | Тип | Коли- чест- во | Тип | Коли- чест- во | Тип | Коли- чест- во | Тип | Коли- чест- во | Произ- води- тель- ность | Тип | Коли- чест- во | Произ- води- тель- ность | Тип | Коли- чест- во | Произ- води- тель- ность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

10. Наличие и перечень измерительных приборов ____________________

__________________________________________________________________

11. Степень герметизации (величина подпора воздуха) ______________

12. Система отопления ____________________________________________

13. Система энергоснабжения ______________________________________

14. Система водоснабжения ________________________________________

(вид водопровода, скважина)

15. Тип канализации и количество  санитарно-технических  приборов __

__________________________________________________________________

16. Инструмент, инвентарь и оборудование, имеющиеся в убежище ____

__________________________________________________________________

17. Дата заполнения паспорта _____________________________________

Ответственный представитель

организации, эксплуатирующей

защитное сооружение _____________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

печать

Представитель органа управления

по делам гражданской обороны и

чрезвычайным ситуациям _____________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

печать

Приложение: копии поэтажного плана и экспликации помещений убежища (ПРУ).

Примечание. Паспорт составляется в трех экземплярах: 1 экз. находится в убежище (укрытии), 2 экз. - в службе убежищ объекта, 3 экз. - в органе управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города (района).

- Приложение N 7

к п. 3.6 Правил

ЖУРНАЛ

ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ УБЕЖИЩА

(ПРОТИВОРАДИАЦИОННОГО УКРЫТИЯ) N ___

(ФОРМА)

__________________________________________________________________

(наименование организации, которой принадлежит убежище

(противорадиационное укрытие))

расположено по адресу ____________________________________________

| Дата проверки | Должности, фамилии и инициалы проверяю- щих | Проверен- ные кон- струкции, узлы, ме- ханизмы и оборудо- вание | Результаты осмотра и выявленные недостатки | Срок уст- ранения не- достатков | Дата устра- нения не- достатков и подпись от- ветственно- го лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Примечание. Журнал хранится в убежище (противорадиационном укрытии).

- Приложение N 8

к п. 3.6 Правил

ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОКЛИМАТА И ГАЗОВОГО СОСТАВА

ВОЗДУХА В УБЕЖИЩЕ

N ___

(ФОРМА)

__________________________________________________________________

(наименование предприятия, организации, цеха и т.д.)

| Дата и время замера | Место заме- ра | Результаты измерений |  |  |  |  | Подпись произ- водившего замер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Темпе- ратура возду- ха, град. С | Относи- тельная влаж- ность возду- ха, % | Содер- жание O2, % | Содер- жание CO2, % | Содер- жание CO, мг/м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Примечания:

1. Периодичность измерений согласно п. 7.3.3 Инструкции.

2. Журнал хранится в убежище (противорадиационном укрытии).

- Приложение N 9

к п. 3.6 Правил

ЖУРНАЛ

УЧЕТА ОБРАЩЕНИЙ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ

(ФОРМА)

| Дата, вре- мя | Фамилия, имя, от- чество, (воз- раст) | Жалобы | Объективные данные |  |  | Диаг- ноз | Лечеб- ные меро- прия- тия | Подпись медицин- ского работни- ка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | пульс, ударов в 1 мин. | темпе- ратура тела, град. С | арте- риаль- ное давле- ние, мм рт. ст. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Примечание. Журнал хранится в убежище (ПРУ).

- Приложение N 10

к п. 3.6 Правил

ЖУРНАЛ

УЧЕТА РАБОТЫ ДИЗЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

(ФОРМА)

| Дата | Количество отработан- ных часов | Всего отра- ботано с на- растающим итогом | На основании какого распо- ряжения (гра- фика) прово- дился запуск ДЭС | Замечания по работе ДЭС | Фамилия и инициалы ответствен- ного за проведение работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Примечание. Журнал хранится в убежище (ПРУ).

- Приложение N 11

к п. 3.6 Правил

ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ ДЕМОНТАЖА, РЕМОНТА И ЗАМЕНЫ ОБОРУДОВАНИЯ

(ФОРМА)

| N п/п | Дата про- ведения работ | Наименование оборудования (тип, ГОСТ, марка) | Дата. Причина выхода из строя оборудования | Дата снятия (демонтажа) оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Кому и когда передано на ре- монт | Дата полу- чения из ремонта | Дата монтажа отремонтиро- ванного обо- рудования | Дата и причина установки ново- го оборудова- ния (тип, ГОСТ, марка) | Фамилия и ини- циалы ответст- венного за про- ведение работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание. Журнал хранится в убежище (ПРУ).

- Приложение N 12

к п. п. 4.1.3, 6.1.4 Правил

СОГЛАСОВАНО                            УТВЕРЖДАЮ

Начальник органа управления по         Начальник ГО организации

делам гражданской обороны и         _____________________________

чрезвычайным ситуациям           (подпись, фамилия и инициалы)

______________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

"__" ___________ 200_ г.             "__" ___________ 200_ г.

ПЛАН

ПРИВЕДЕНИЯ УБЕЖИЩА (ПРУ) (ИНВ. N ______) В ГОТОВНОСТЬ

К ПРИЕМУ УКРЫВАЕМЫХ

(ФОРМА)

┌────┬──────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────────────┐

│ N  │Наименование работ│Ответст-│                Выполнение в часах                │

│п/п │                  │венный  ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┬────┬────┤

│    │                  │исполни-│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │

│    │                  │тель    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │

├────┼──────────────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┤

│  1 │Инструктаж л/с    │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │

│    │группы            │        ├───│   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │

├────┼──────────────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┤

│  2 │Подготовка прохо- │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │

│    │дов, входов в     │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │

│    │убежище и установ-│        │───┤   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │

│    │ка знаков "Вход"  │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │

├────┼──────────────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┤

│  3 │Снятие дверей мир-│        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │

│    │ного времени и    │        │   ├───│   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │

│    │проверка затворов │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │

├────┼──────────────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┤

│  4 │Освобождение поме-│        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │

│    │щений убежища от  │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │

│    │материалов мирного│        │   ├───┼───┼───┼───┤   │   │   │   │    │    │    │

│    │времени           │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │

├────┼──────────────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┤

│  5 │Расстановка нар и │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │

│    │приборов          │        │   │   │   ├───┼───┼───┼───┤   │   │    │    │    │

├────┼──────────────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┤

│  6 │Закрытие и герме- │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │

│    │тизация отверстий │        │   ├───┼───┼───┼───┤   │   │   │   │    │    │    │

├────┼──────────────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┤

│  7 │Создание запасов  │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │

│    │продовольствия    │        │   │   │   │   ├───┼───┼───┼───┼───│    │    │    │

├────┼──────────────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┤

│  8 │Проверка системы  │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │

│    │воздухоснабжения  │        │   │   ├───┼───┼───┼───┼─  │   │   │    │    │    │

├────┼──────────────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┤

│  9 │Расконсервация и  │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │

│    │пробный запуск ДЭС│        │   │   │   │   │   │   │   ├───┼───│    │    │    │

├────┼──────────────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┤

│ 10 │Отключение системы│        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │

│    │отопления         │        │   │   │   │   │   ├───┤   │   │   │    │    │    │

├────┼──────────────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┤

│ 11 │Проверка исправ-  │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │

│    │ности системы     │        │   │   │   │   │   │   ├───┤   │   │    │    │    │

│    │электроснабжения  │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │

├────┼──────────────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┤

│ 12 │Подключение       │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │

│    │средств связи и   │        │   │   │   │   │   │   │   ├───┼───│    │    │    │

│    │оповещения        │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │

├────┼──────────────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┤

│ 13 │Доукомплектование │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │

│    │инвентарем и др.  │        │   │   │   │───┼───┼───┼───┤   │   │    │    │    │

│    │имуществом        │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │

├────┼──────────────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┤

│ 14 │Проверка на гер-  │        │   │   │   │   │   │   │   │   │   │    │    │    │

│    │метичность        │        │   │   │   │   │   │   │───┼───┼───│    │    │    │

└────┴──────────────────┴────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴────┴────┘

Ответственный: _______________________________________

(должность) (подпись) (фамилия, и.о.)

- Приложение N 13

к п. 4.1.6 Правил

АКТ

ПРОВЕРКИ СОДЕРЖАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЩИТНОГО

СООРУЖЕНИЯ ГО, ИНВ. N ______

(ФОРМА)

г. ____________                           "__" ___________ 20__ г.

Комиссия в составе: председателя    ______________________________

фамилия, и., о.   должность

членов комиссии ______________________________

фамилия, и., о.   должность

______________________________

фамилия, и., о.   должность

______________________________

фамилия, и., о.   должность

проверила содержание  и  использование  защитного  сооружения  ГО,

расположенного по адресу: _______________________________________,

инв. N  _____  и  установила:  защитное   сооружение   принято   в

эксплуатацию в ____ году и находится на балансе _________________.

Защитное сооружение передано в аренду ____________________________

по договору N _____ от "__" ___________ 20__ г. и используется для

__________________________________________________________________

1. Наличие  необходимой  документации, лица, ответственного за

содержание защитного сооружения и группы (звена)  по  обслуживанию

ЗС ГО: ___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Состояние системы вентиляции: _____________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. Состояние системы энергоснабжения: ________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Состояние системы водоснабжения: __________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5. Состояние системы канализации: ____________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Общее    состояние   защитного   сооружения   (конструкции,

протечки, герметичность): ________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

7. Замечания по содержанию и использованию: __________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

8. Выводы комиссии: __________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

9. Предложения комиссии: _____________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Председатель комиссии: ___________________________________________

подпись       фамилия, и., о.

члены комиссии: ___________________________________________

подпись       фамилия, и., о.

___________________________________________

подпись       фамилия, и., о.

___________________________________________

подпись       фамилия, и., о.

С актом ознакомлен: ______________________________________________

должность    подпись     фамилия, и., о.

Копию акта получил: ______________________________________________

должность    подпись     фамилия, и., о.

Примечание. Настоящий акт может быть дополнен с учетом особенностей ЗС ГО.

- Приложение N 14

к п. 4.1.6 Правил

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

(ФОРМА)

На установку _____________________________________________________

(указать вид установки)

обследованную ____________________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование организации-исполнителя)

| Наименование уста- новки или техничес- кого средства | Неисправный узел или деталь | Дефект | Метод устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Установка подлежит ______________________________________ ремонту.

(указать вид ремонта)

Исполнитель ______________________________________________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

"__" __________ 200_ г.

- Приложение N 15

к п. 4.1.8 Правил

УТВЕРЖДАЮ

____________________________

(должность)

____________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

"__" _______________ 20__ г.

ГОДОВОЙ ПЛАН ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ

РЕМОНТОВ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

НА 20__ г.

(ФОРМА)

| N п/п | Наимено- вание техничес- ких средств | Марки- ровка по схеме | Наработка с начала эксплуа- тации или от послед- него ре- монта | Плани- руемая нара- ботка в году | Распределение технических обслуживаний и ремонтов в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сен- тябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

- Приложение N 16

к п. 4.1.8 Правил

УТВЕРЖДАЮ

____________________________

(должность)

____________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

"__" _______________ 20__ г.

ГОДОВОЙ ПЛАН ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ

РЕМОНТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА 20__ Г.

(ФОРМА)

| N п/п | Наимено- вание зданий, блоков, узлов помеще- ний | Наиме- нование работ | Ед. изм. | Объем работ | Потреб- ность рабочей силы | Календарные сроки выполнения работ по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отметка о выпол- нении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сен- тябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |

- Приложение N 17

к п. 4.3.10 Правил

ГРАФИК

ДЛЯ ОЦЕНКИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ УБЕЖИЩ

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                               /\ Дельта P, Па                             │

│1 - нормативная кривая         │                                           │

│подпоров воздуха в             │                                           │

│убежищах с обычной        1400 ├────┬────┬────┬────┬────┬────┤             │

│герметичностью                 │    │    │    │    │    │    │             │

│                          1200 ├────┼────┼────┼────/────┼────┤             │

│2 - нормативная кривая         │    │    │    │    │    │    │             │

│подпоров воздуха в        1000 ├────┼────┼────┼───/┼────┼─/──┤             │

│убежищах с повышенной          │    │    │    │    │    │    │             │

│герметичностью             800 ├────┼────┼────┼──/─┼────┼/───┤             │

│                               │    │    │    │    │    /    │             │

│                           600 ├────┼────┼────┼/───┼───/┼────┤             │

│                               │    │    │    /    │    │    │             │

│                           400 ├────┼────┼───/┼────┼/───┼────┤             │

│                               │    │    │ /  │   /│    │    │             │

│                           200 ├────┼────/----/────┼────┼────┤             │

│                               │    │  / /    │    │    │    │             │

│                             ──┼────/────┴────┴────┴────┴────┴────────────>│

│                               │ 0,5  1,0  1,5  2,0  2,5  L/F, М3 /(М2 х ч)│

│                                                                           │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Для убежищ с обычной герметичностью (в единицах СИ)

1,6

Дельта Р > 137,3 (L / F)   ,

где Дельта Р - подпор воздуха в убежище, Па;

то же, в единицах МКГСС

1,6

Дельта Р > 14 (L / F)   ,

где Дельта Р - подпор воздуха в убежище, кг/м2 (мм вод. ст.);

для убежищ с повышенной герметичностью (в единицах СИ)

2

Дельта Р > 119,6 (L / F)  + 194,2 L / F;

то же, в единицах МКГСС

2

Дельта Р > 12,2 (L / F)  + 19,8 L / F,

где: L - воздухоподача приточной системы вентиляции, м3/ч;

F  - площадь  ограждений  по внутреннему контуру герметизации,

м2.

- Приложение N 18

(рекомендуемое)

к п. 6.1.1 Правил

ПЕРЕЧЕНЬ

ИНВЕНТАРЯ, ПРИБОРОВ, ИМУЩЕСТВА, ИНСТРУМЕНТА И РЕМОНТНЫХ

МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ УКОМПЛЕКТОВАНИЯ

ЗАЩИТНОГО СООРУЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

┌─────────────────────────────┬─────────┬──────┬─────────────────┐

│  Наименование, тип, марка   │ Единица │Коли- │  Норма расчета  │

│                             │измерения│чество│                 │

├─────────────────────────────┴─────────┴──────┴─────────────────┤

│                     ИМУЩЕСТВО И ИНВЕНТАРЬ                      │

├─────────────────────────────┬─────────┬────────────────────────┤

│1. Нары двух-, трехъярусные  │   шт.   │В соответствии с вмести-│

│                             │         │мостью убежища          │

├─────────────────────────────┼─────────┼──────┬─────────────────┤

│2. Стол                      │   шт.   │ 1 - 3│На сооружение    │

├─────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────────────────┤

│3. Стул, табурет             │   шт.   │   5  │       -"-       │

├─────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────────────────┤

│4. Шкаф металлический        │   шт.   │   1  │       -"-       │

├─────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────────────────┤

│5. Бак для питьевой воды     │   шт.   │   1  │На 100 укрываемых│

│вместимостью 15 - 20 л с     │         │      │                 │

│кружкой                      │         │      │                 │

├─────────────────────────────┼─────────┼──────┴─────────────────┤

│6. Мешки для сбора сухих от- │   шт.   │Из расчета 2 кг на каж- │

│бросов                       │         │дого укрываемого        │

├─────────────────────────────┴─────────┴────────────────────────┤

│                            ПРИБОРЫ                             │

├─────────────────────────────┬─────────┬──────┬─────────────────┤

│1. Термометр комнатный       │   шт.   │   1  │На помещение для │

│                             │         │      │укрываемых       │

├─────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────────────────┤

│2. Психрометр, с психрометри-│   шт.   │   1  │       -"-       │

│ческими таблицами (гигрометр)│         │      │                 │

├─────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────────────────┤

│3. Прибор для определения со-│   шт.   │   1  │На сооружение с  │

│держания двуокиси углерода   │         │      │тремя режимами   │

│(предел измерения до 10%)    │         │      │вентиляции       │

├─────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────────────────┤

│4. Газоанализатор на кисло-  │комплект │   1  │На сооружение,   │

│род, окись углерода (на ме-  │         │      │расположенное в  │

│тан, на пыль)                │         │      │горной выработке │

├─────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────────────────┤

│5. Тягонапоромер (напоромер, │   шт.   │   1  │На сооружение    │

│дифманометр)                 │         │      │                 │

├─────────────────────────────┴─────────┴──────┴─────────────────┤

│                        ИМУЩЕСТВО СВЯЗИ                         │

├─────────────────────────────┬─────────┬──────┬─────────────────┤

│1. Аппаратура оповещения     │   шт.   │   1  │На пункт управле-│

│П-160, П-164, П-166, Р-413   │         │      │ния              │

├─────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────────────────┤

│2. Радиоприемник             │   шт.   │   1  │На пункт управле-│

│                             │         │      │ния              │

├─────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────────────────┤

│3. Радиостанция Р-140-0,5    │   шт.   │   1  │На пункт управле-│

│                             │         │      │ния              │

├─────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────────────────┤

│4. Телефонный аппарат        │   шт.   │1 - 2 │  На сооружение  │

├─────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────────────────┤

│5. Радиотрансляционная точка │   шт.   │   1  │  На сооружение  │

│с приемником (радиоприемник) │         │      │                 │

├─────────────────────────────┴─────────┴──────┴─────────────────┤

│                     МЕДИЦИНСКОЕ ИМУЩЕСТВО                      │

├─────────────────────────────┬─────────┬──────┬─────────────────┤

│1. Аптечка коллективная      │комплект │   1  │  На 100 человек │

│(опись N 1)                  │         │      │                 │

├─────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────────────────┤

│2. Аптечка коллективная      │комплект │   1  │  На 500 человек │

│(опись N 2)                  │         │      │                 │

├─────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────────────────┤

│3. Набор фельдшерский        │комплект │   1  │При наличии      │

│                             │         │      │фельдшера        │

├─────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────────────────┤

│4. Набор врачебный           │комплект │   1  │При наличии врача│

├─────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────────────────┤

│5. Носилки санитарные        │   шт.   │   1  │На каждые 500 ук-│

│                             │         │      │рываемых         │

├─────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────────────────┤

│6. Шкаф металлический для    │   шт.   │   1  │На сооружение    │

│хранения медикаментов        │         │      │                 │

├─────────────────────────────┴─────────┴──────┴─────────────────┤

│                   ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ИМУЩЕСТВО                    │

├─────────────────────────────┬─────────┬──────┬─────────────────┤

│1. Огнетушитель углекислотный│   шт.   │   1  │На каждые 300 м2 │

│                             │         │      │пола сооружения, │

│                             │         │      │кроме того, на   │

│                             │         │      │каждое помещение │

│                             │         │      │для установок    │

│                             │         │      │РУ-150/6         │

├─────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────────────────┤

│2. Ящик с песком             │   шт.   │   1  │На каждые 300 м2 │

│                             │         │      │пола сооружения  │

├─────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────────────────┤

│3. Передвижная углекислотная │   шт.   │   1  │На сооружение    │

│установка                    │         │      │(при наличии ДЭС)│

├─────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────────────────┤

│4. Асбестовое покрывало      │   шт.   │   2  │На сооружение    │

│                             │         │      │(при наличии ДЭС │

│                             │         │      │и регенеративной │

│                             │         │      │установки)       │

├─────────────────────────────┴─────────┴──────┴─────────────────┤

│         ИНВЕНТАРЬ И ИМУЩЕСТВО ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ          │

├─────────────────────────────┬─────────┬──────┬─────────────────┤

│1. Стеллаж для размещения    │   м2    │ 0,45 │Для размещения   │

│продовольствия               │         │      │продовольствия на│

│                             │         │      │100 человек на 1 │

│                             │         │      │сутки            │

├─────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────────────────┤

│2. Стол                      │   шт.   │   1  │При наличии звена│

├─────────────────────────────┼─────────┼──────┤организации пита-│

│3. Доска разделочная (для на-│   шт.   │   1  │ния              │

│резки продуктов)             │         │      │                 │

├─────────────────────────────┼─────────┼──────┤                 │

│4. Нож поварской             │   шт.   │   1  │На каждое рабочее│

├─────────────────────────────┼─────────┼──────┤место фасовщика- │

│5. Нож консервный            │   шт.   │   1  │раздатчика       │

├─────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────────────────┤

│6. Пакет полиэтиленовый или  │   шт.   │   1  │На каждого укры- │

│бумажный                     │         │      │ваемого          │

│или бумага оберточная        │         │      │                 │

│(0,5 x 0,5)                  │  м кв.  │   1  │На 4 укрываемых  │

├─────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────────────────┤

│7. Спецодежда (куртка, халат,│комплект │   1  │Всему личному    │

│фартук хлопчатобумажный)     │         │      │составу звена ор-│

│и полотенца вафельные        │         │      │ганизации питания│

└─────────────────────────────┴─────────┴──────┴─────────────────┘

- Приложение N 19

к п. 6.4.3 Правил

ТАБЛИЦЫ

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОБИТАЕМОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ

ОТ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ В ЗАЩИТНОМ

СООРУЖЕНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

- Таблица 1

Время повышения температуры воздуха до 30 и 34 град. С

в защитном сооружении гражданской обороны (час)

| Температура воздуха вне защитного сооружения, град. С | Удельная площадь пола основного помещения, м2/чел. | Удельный расход подаваемого воздуха на одного человека, м3/ч |  |  |  |  | Температура воздуха в защитном сооружении, град. С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| а) Железобетонных |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1,0 | 130 | * | * | * | * | 30 |
|  |  | * | * | * | * | * | 34 |
|  | 0,5 | 20 | 35 | 45 | 360 | * | 30 |
|  |  | 50 | 85 | 115 | * | * | 34 |
|  | 0,33 | 10 | 17 | 20 | 130 | 330 | 30 |
|  |  | 15 | 28 | 40 | 360 | * | 34 |
|  | 0,25 | 2 | 8 | 12 | 50 | 78 | 30 |
|  |  | 5 | 10 | 20 | 160 | 360 | 34 |
| 25 | 1,0 | 25 | 35 | 47 | 360 | * | 30 |
|  |  | 85 | 190 | 360 | * | * | 34 |
|  | 0,5 | 15 | 20 | 22 | 35 | 45 | 30 |
|  |  | 18 | 25 | 34 | 215 | 350 | 34 |
|  | 0,33 | 1 | 5 | 15 | 20 | 23 | 30 |
|  |  | 10 | 17 | 22 | 40 | 62 | 34 |
| 27 | 1,0 | 15 | 20 | 22 | 25 | 35 | 30 |
|  |  | 75 | 120 | 310 | * | * | 34 |
|  | 0,5 | 7 | 9 | 12 | 16 | 20 | 30 |
|  |  | 20 | 25 | 30 | 40 | 55 | 34 |
| б) Кирпичных |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1,0 | 50 | 60 | 84 | 360 | * | 30 |
|  |  | 82 | 110 | 150 | * | * | 34 |
|  | 0,5 | 17 | 25 | 30 | 85 | 110 | 30 |
|  |  | 27 | 40 | 48 | 160 | 320 | 34 |
|  | 0,33 | 10 | 16 | 18 | 45 | 50 | 30 |
|  |  | 16 | 20 | 27 | 80 | 90 | 34 |
|  | 0,25 | 1 | 5 | 10 | 28 | 35 | 30 |
|  |  | около 1 часа |  | 18 | 42 | 50 | 34 |
| 25 | 1,0 | 20 | 25 | 30 | 65 | 73 | 30 |
|  |  | 38 | 48 | 60 | 205 | 315 | 34 |
|  | 0,5 | 8 | 12 | 16 | 25 | 32 | 30 |
|  |  | 18 | 23 | 28 | 54 | 65 | 34 |
|  | 0,33 | 2 | 5 | 8 | 17 | 20 | 30 |
|  |  | 10 | 15 | 18 | 27 | 37 | 34 |
| 27 | 1,0 | 10 | 12 | 15 | 17 | 25 | 30 |
|  |  | 30 | 40 | 52 | 70 | 100 | 34 |
|  | 0,5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 30 |
|  |  | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 34 |

Примечания:

1. Температура воздуха +30 град. С является допустимой, температура +34 град. С - опасной для дальнейшего пребывания в защитном сооружении.

2. * - время повышения температуры воздуха до заданной величины составляет более 15 суток.

3. При отсутствии подачи наружного воздуха (графа 3) время пребывания укрываемых в защитных сооружениях определяется по табл. 3.

- Таблица 2

Время достижения разных концентраций

двуокиси углерода и кислорода в воздухе

защитного сооружения гражданской обороны

в режиме полной изоляции, час

| Площадь пола основных помещений, м2/чел. | Содержание CO2 (в числителе) и O2 (в знаменателе) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 19,8 | 18,5 | 17,3 | 16,0 | 14,8 | 13,5 | 12,3 |
| 2 | 5,4 | 10,8 | 16,2 | 21,6 | 27,0 | 32,4 | 38,0 |
| 1 | 2,7 | 5,4 | 8,1 | 10,8 | 13,5 | 16,2 | 19,0 |
| 0,5 | 1,4 | 2,7 | 4,0 | 5,4 | 6,8 | 8,1 | 9,5 |
| 0,25 | 0,7 | 1,4 | 2,0 | 2,7 | 3,4 | 4,1 | 4,8 |

- Таблица 3

Содержание двуокиси углерода и кислорода в воздухе

защитного сооружения гражданской обороны

при разной производительности вентиляции

┌─────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐

│ Компоненты газового │ Удельный расход подаваемого воздуха на   │

│   состава воздуха   │           одного человека, м3/ч          │

│                     ├─────┬─────┬──────┬───────┬───────┬───────┤

│                     │ 2,0 │ 1,0 │ 0,75 │  0,5  │ 0,33  │ 0,25  │

├─────────────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┤

│Двуокись углерода,   │ 1,0 │ 2,0 │  2,7 │  4,0  │  6,1  │  8,0  │

│об.%                 │-----│-----│ -----│ ----- │ ----- │ ----- │

│                     │  4  │  8  │  11  │  15   │  25   │  32   │

├─────────────────────┼─────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┤

│Кислород, об.%       │19,8 │18,5 │ 17,7 │ 16,0  │ 13,4  │ 11,0  │

│                     │-----│-----│ -----│ ----- │ ----- │ ----- │

│                     │  4  │  8  │  11  │  15   │  25   │  32   │

└─────────────────────┴─────┴─────┴──────┴───────┴───────┴───────┘

Примечания:

1. В числителе указано содержание двуокиси углерода и кислорода в воздухе, в знаменателе - время повышения до указанного уровня, час.

2. Дальнейший рост концентрации двуокиси углерода и снижение концентрации кислорода при указанных удельных расходах подаваемого воздуха в защитные сооружения не происходит независимо от времени пребывания укрываемых.

3. При удельном расходе подаваемого воздуха на одного человека 2 м3/ч и более содержание двуокиси углерода и кислорода в воздухе не будет превышать допустимых уровней.

- Приложение N 20

к п. 2.8 Правил

(введен Приказом МЧС РФ от 09.08.2010 N 377)

Экз. N ________

"СОГЛАСОВАНО"                                  "УТВЕРЖДЕНО"

____________________________

____________________________                            (должность)

(должность)                           ____________________________

____________________________                   (подпись, инициалы, фамилия)

(подпись, инициалы, фамилия)

"  " _______________ 20__ г.

"  " _______________ 20__ г.

МП                                             МП

АКТ

О СНЯТИИ С УЧЕТА _______________________________________

(убежища, противорадиационного укрытия)

___________________________________________________________________________

(наименование органа (организации) - пользователя ЗС ГО)

"__" ______________ 20   г.                           _____________________

(населенный пункт)

Комиссия в составе: председателя __________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

членов комиссии: __________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

__________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

__________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

__________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

назначенная приказом (распоряжением) ______________________________________

(наименование органа, организации)

от "  " ______________ 20__ г. N ______ на основании ______________________

___________________________________________________________________________

провела осмотр ____________________________________________________________

(наименование объекта, адрес месторасположения)

и рассмотрела предоставленную комиссии техническую документацию:

1. Год ввода в эксплуатацию ____ г.

2. Первоначальная балансовая стоимость ЗС ГО - _____ руб. (в ценах ____

г.).

3. Сумма начисленного износа по данным бухгалтерского учета - ____ руб.

4. Количество проведенных капитальных ремонтов _______ на сумму _______

руб. (в ценах ____ г.).

5. Балансовая стоимость ЗС ГО на момент снятия его с учета - _____ руб.

(в ценах 20__ г.).

6. Физическое состояние конструкций ЗС ГО и причины снятия его с учета:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

7. Заключение комиссии: _______________________________________________

___________________________________________________________________________

Приложение: перечень документов, прилагаемых к акту о  снятии  с  учета

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Председатель комиссии _____________________________

(подпись) (фамилия, инициалы)

МП

Члены комиссии: ___________________________________

(подпись) (фамилия, инициалы)

МП

___________________________________

(подпись) (фамилия, инициалы)

МП

___________________________________

(подпись) (фамилия, инициалы)

МП

___________________________________

(подпись) (фамилия, инициалы)

МП

- Приложение N 21

к п. 2.9 Правил

рекомендуемый образец

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ ЗС ГО

(введено Приказом МЧС РФ от 09.08.2010 N 377)

Введение.

Список исполнителей.

Раздел 1. Данные об организации, выполнявшей обследование.

1.1. Наименование организации, ее почтовый адрес, телефон, факс.

1.2. Копии документов о внесении организации, проводившей обследование ЗС ГО, в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Раздел 2. Сведения об обследуемом ЗС ГО.

2.1. Общие сведения об обследуемом ЗС ГО.

2.2. Описание места расположения ЗС ГО.

2.3. Данные о природно-климатических условиях района размещения ЗС ГО.

Раздел 3. Характеристика ЗС ГО.

3.1. Объемно-планировочное решение.

3.2. Конструктивное решение:

3.2.1. Фундамент.

3.2.2. Колонны и балки.

3.2.3. Наружные и внутренние стены.

3.2.4. Покрытие.

3.2.5. Гидроизоляция.

3.2.6. Наружный и внутренний водоотвод.

3.2.7. Дренаж.

3.2.8. Входы и аварийные выходы.

3.2.9. Защитные устройства на входах, заборе и вытяжке воздуха.

3.3. Инженерно-технические системы:

3.3.1. Вентиляция и отопление.

3.3.2. Водоснабжение и канализация.

3.3.3. Электроснабжение.

3.3.4. Связь.

Раздел 4. Результаты технического обследования.

4.1. Методика проведения обследования.

4.2. Фундамент.

4.3. Колонны и балки.

4.4. Наружные и внутренние стены.

4.5. Покрытие.

4.6. Гидроизоляция.

4.7. Наружный и внутренний водоотвод.

4.8. Дренаж.

4.9. Инженерно-технические системы:

4.9.1. Вентиляция и отопление.

4.9.2. Водоснабжение и канализация.

4.9.3. Электроснабжение.

4.9.4. Связь.

4.10. Планировка и состав помещений.

4.11. Входы и аварийные выходы.

4.12. Защитные устройства на входах, заборе и вытяжке воздуха.

Раздел 5. Определение прочности материалов неразрушающими инструментальными методами контроля.

Раздел 6. Геодезические наблюдения.

Раздел 7. Результаты инженерно-геологических изысканий.

Раздел 8. Расчет защитных свойств несущих и ограждающих конструкций ЗС ГО.

Раздел 9. Выводы и рекомендации.

Приложения: Копии сертификатов о внесении в государственный реестр средств измерения приборов, использованных при обследовании ЗС ГО.

- Приложение N 22

к п. 2.15 Правил

ЖУРНАЛ

СНЯТЫХ С УЧЕТА ЗС ГО

(введен Приказом МЧС РФ от 09.08.2010 N 377)

| N п/п | Наименование организации (органа), в оперативном управлении или хозяйственном ведении которой находится ЗС ГО | Место нахождения ЗС ГО | Тип ЗС ГО (убежище, ПРУ) вместимость, класс (группа), год ввода в эксплуатацию | Характер использования ЗС ГО в мирное время | Основные причины снятия с учета ЗС ГО | Дата снятия с учета ЗС ГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |